## CATÁLOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C I N C O : E D I F I C I O J U S T I C I A T V
UBICACIÓN: REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 56, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (CANAL JUDICIAL)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
PLANTA DE CHILLER´S
M.A.A. 01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA MCQUAY MODELO AGZ030DHHNN-ER10 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 30.0 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE Y COMPRESOR TIPO SCROLL, CON PANEL MICRO PROCESADOR DE CONTROL MICROTECH III, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A (UBICADOS EN AZOTEA) P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A. 02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA ARMSTRONG MODELO 3x1.5x10 CON CAPACIDAD DE 87.0 G.P.M. Y MOTOR ELÉCTRICO MARCA ARMSTRONG DE 5 H.P. A 1800 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ (UBICADAS EN AZOTEA). P.U.O.C.T. | PZA | 3
PLANTA BAJA
M.A.A. 03 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T.
M.A.A. 03.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.03 | PZA | 2
M.A.A. 03.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.03 | PZA | 2
M.A.A. 04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN: . P.U.O.C.T.
M.A.A. 04.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.04 | PZA | 9
M.A.A. 04.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.04 | PZA | 9
M.A.A. 05 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO PISO/TECHO, MARCA MCQUAY, MODELO MCM030DW-KXDI, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T.
M.A.A.05.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.05 | PZA | 4
M.A.A.05.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.05 | PZA | 4
PRIMER NIVEL
M.A.A. 06 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" , MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T.
M.A.A.06.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.06 | PZA | 14
M.A.A.06.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.06 | PZA | 14
M.A.A. 07 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T.
M.A.A. 07.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.07 | PZA | 10
M.A.A. 07.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.07 | PZA | 10
SEGUNDO NIVEL
M.A.A. 08 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" , MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 (RECEPCIÓN 2). P.U.O.C.T.
M.A.A.08.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.08 | PZA | 2
M.A.A.08.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.08 | PZA | 2
M.A.A. 09 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN: . P.U.O.C.T.
M.A.A. 09.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.09 | PZA | 17
M.A.A. 09.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.09 | PZA | 17
M.A.A. 10 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO PISO/TECHO, MARCA MCQUAY, MODELO MCM030DW-KXDI, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 (UBICADOS EN SALA DE JUNTAS). P.U.O.C.T.
M.A.A.10.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.10 | PZA | 2
M.A.A. 10.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.10 | PZA | 2
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
M.A.A. 11 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-90-5 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 800 CFM,CON MOTOR DE 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-01 UBICADO EN SERVICIO BODEGA DE UTILERÍA UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T.
M.A.A.11.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.11 | PZA | 1
M.A.A. 11.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PARTIDA MA.A.11 | PZA | 1
M.A.A. 11.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.11 | PZA | 1
M.A.A. 12 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-240-20 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 8,000 CFM,CON MOTOR DE 2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230/1/60 (VE-02 UBICADO EN SERVICIO PLANTA DE EMERGENCIA UBICACIÓN AZOTEA). P.U.O.C.T.
M.A.A.12.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.12 | PZA | 1
M.A.A. 12.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PARTIDA MA.A.12 | PZA | 1
M.A.A. 12.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.12 | PZA | 1
M.A.A. 13 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-100-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 1050 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-03 UBICADO EN SERVICIO SUBESTACIÓN UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T.
M.A.A.13.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.13 | PZA | 1
M.A.A. 13.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PARTIDA MA.A.13 | PZA | 1
M.A.A. 13.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.13 | PZA | 1
M.A.A. 14 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-100-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 870 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-04 UBICADO EN SERVICIO BAÑOS UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T.
M.A.A.14.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.14 | PZA | 1
M.A.A. 14.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PARTIDA MA.A.14 | PZA | 1
M.A.A. 14.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.14 | PZA | 2
M.A.A. 15 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-90-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 370 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-05 UBICADO EN SERVICIO BAÑOS P1 Y P2 UBICACIÓN P1). P.U.O.C.T.
M.A.A.15.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.15 | PZA | 2
M.A.A.15.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PARTIDA MA.A.15 | PZA | 2
M.A.A.15.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.15 | PZA | 4
GENERALES
M.A.A. 16 | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX ALKIDALICO TITANIO QS-14, A LA PLATAFORMA QUE SOPORTA LAS UNIDADES ENFRIADORAS, INCLUYE PINTURA DE SOPORTES DE RED DE TUBERÍA DE AGUA HELADA. P.U.O.C.T. | M2 | 120
MINISPLIT
M.A.A. 17 | UNIDAD TIPO MINI SPLIT, MARCA MIDEA, MODELO CONDENSADORA-EVAPORADORA M-12CDA, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUH), REFRIGERANTE R-22 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-230/60 HZ/1PH (CTO. ELÉCTRICO, UPS). P.U.O.C.T.
M.A.A.17.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.17 | PZA | 1
M.A.A.17.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.17 | PZA | 1
M.A.A. 18 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5512A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5512A1 TIPO HI WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.
M.A.A.18.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.18 | PZA | 1
M.A.A.18.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.18 | PZA | 1
M.A.A. 19 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5518A1P, MODELO EVAPORADOR 4MXW5518A1000 TIPO HI WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.
M.A.A.19.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.19 | PZA | 2
M.A.A.19.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.19 | PZA | 2
EQUIPO DE PRESICIÓN
M.A.A.20 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA MARCA DATA AIRE, CON CAPACIDAD DE UBICADO EN LUDOTECA
M.A.A.20.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PARTIDA MA.A.19 | PZA | 1
M.A.A.20.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.19 | PZA | 1
SUMA
*Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida cinco. |  |  |  | I.V.A.
TOTAL

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C I N C O : E D I F I C I O J U S T I C I A T V
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 56, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO. (CANAL JUDICIAL)
E S P E C I F I C A C I O N E S
CONCEPTO
CHILLER´S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA McQUAY MODELO AGZ030DHHNN-ER10 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 30.0 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE Y COMPRESOR TIPO SCROLL, CON PANEL MICRO PROCESADOR DE CONTROL MICROTECH III, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN Y EN SU CASO APLICACIÓN DE PRODUCTO FOAM CLEANER.
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE GABINETE, REMOVIENDO PARTES OXIDADAS Y APLICACIÓN DE PRODUCTO ANTICORROSIVO, Y PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE EN LAS PARTES DONDE SE REQUIERA.
LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y CIRCUITOS DE CONTROL.
LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJES.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE VENTILADORES (ASPAS).
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS, CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE.
REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO.
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETEADO
REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN. CONSIDERAR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE SER NECESARIO
DIAGNOSTICO POR ESCRITO Y CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE DE LOS COMPRESORES Y EN CASO DE REQUERIRSE SU CAMBIO DEBERÁ SER BAJO LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y/O EXTERNOS (EL REPORTE PRESENTADO DE ESTE PUNTO DEBERÁ JUSTIFICAR TÉCNICA Y PLENAMENTE LA DECISIÓN FINAL DEL MISMO. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SERÁ POR CUENTA DE LA S.C.J.N. Y LA MANO DE OBRA NO GENERARÁ COSTO EXTRA, POR LO QUE DEBERÁ SER REFLEJADA EN SU PROPUESTA INICIAL)
5.- ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO EN EL MES DE AGOSTO;
ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN QUE INCLUYA:
- REVISIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN.
- REVISIÓN DE LA UNIDAD PARA DETECTAR COMPONENTES SUELTOS O DAÑOS.
-REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE APARENTES.
- REVISIÓN DE COMPRESORES Y RESISTENCIAS CALEFACTORAS DE ACEITE
- VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN DE PRESIONES.
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
- REVISIÓN Y PRUEBA DE LA SECUENCIA DE CONTROLES EN GENERAL (SERVICE TESTING)
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL
- REVISIÓN DE VIBRACIÓN DEL COMPRESOR
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
BOMBAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA ARMSTRONG MODELO 3x1.5x10 CON CAPACIDAD DE 87.0 G.P.M. Y MOTOR ELÉCTRICO MARCA ARMSTRONG DE 5 H.P. A 1800 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO DIELÉCTRICO Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR ELÉCTRICO, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICAR QUE EL SENTIDO DE ROTACIÓN SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS Y EN SU CASO CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y VIBRACIONES.
LIMPIEZA DE CEDAZOS
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS Y EN CASO NECESARIO CAMBIO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
ALINEACIÓN DEL CUERPO DE LA BOMBA, MOTOR, REVISIÓN DEL COPLE DE NEOPRENO EN SU CASO CAMBIO DEL MISMO.
4.-PINTURA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTOR, CUERPO DE BOMBEO Y SOPORTES EN GENERAL, PREVIA REPARACION Y PROTEGIENDO PLACAS DE DATOS.
- SUMINISTRO DE PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE.
5.- ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO EN EL MES DE AGOSTO;
ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN QUE INCLUYA:
REVISIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
REVISIÓN DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS.
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
HIDRÓNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" y "PISO TECHO", MARCA McQUAY, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD Y APLICACIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO DE SER NECESARIO , LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
LIMPIEZA CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS (CONTEMPLAR CHAROLA DE CONDESADOS EXTRAS), CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN TENIENDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES , Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA.
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DEL CONTROL REMOTO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. CAMBIO DE SELLOS EN CASO DE PRESENTAR FUGA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
MINI-SPLIT | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TIPO MINI SPLIT, MARCA MIDEA, MODELO CONDENSADORA-EVAPORADORA M-12CDA, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUH), REFRIGERANTE R-22 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-230/60 HZ/1PH. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO QUÍMICO EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTÍN DEL EVAPORADOR.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
LIMPIEZA CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS (CONTEMPLAR CHAROLA DE CONDESADOS EXTRAS), CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO) DEL EVAPORADOR, AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERIAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
CAMBIO DE AISLANTE TIPO ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO, EN CASO DE SER NECESARIO.
ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO LA EMPRESA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
5.-PINTURA:
REMOCIÓN DE ÓXIDOS, ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A LAS BASES DE ÁNGULO DE ACERO DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y SOPORTE DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
EXTRACTORES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELOS BSQ-90-5, BSQ-240-20, BSQ-100-4 YBSQ-90-4 CON DIFERENTES CAPACIDADES DE CAUDAL, MOTOR Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN.
LAVADO DE FILTROS DE AIRE CON MAQUINA HIDROLAVADORA
REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TABLEROS ELÉCTRICOS E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS DE CONTROL.
REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL, FUSIBLES EN INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.
REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
VERIFICAR QUE EL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL MOTOR SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y ACOPLAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REAPRIETE Y REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA EN GENERAL.
4.-PINTURA
APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DUCTO EXPUESTO A LA INTEMPERIE Y SOPORTERÍA EN GENERAL, PREVIA REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
PINTURA | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO MCA COMEX, TITANIO QS-14, A LA PLATAFORMA QUE SOPORTA LAS UNIDADES ENFRIADORAS, INCLUYE PINTURA DE SOPORTES DE PLATAFORMA Y SOPORTES DE RED DE TUBERÍA DE AGUA HELADA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA PLATAFORMA CON APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
PRECISIÓN | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN , CON CAPACIDADES DE 0.0 T.R. (00,000 BTU) Y 0.0 T.R. (00,000 BTU) TIPO PISO-TECHO CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO QUÍMICO EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTÍN DEL EVAPORADOR.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
VERIFICACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y/O SEDIMIENTOS DE SOLIDOS.
VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN (DE LA RED VISIBLE).
- DETECCIÓN Y ELIMINE TODAS LAS OBSTRUCCIONES QUE ENCUENTRE EN LAS LÍNEAS POR GRAVEDAD A LA BOMBA DE CONDENSACIÓN.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL SUMIDERO DE LA BOMBA DE CONDENSADOS CON CEPILLO DE NAILON Y CON AGUA LIMPIA.
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODAS LAS OBSTRUCCIONES DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DESCARGA Y EL MECANISMO DEL FLOTADOR.
- REARMADO DE LA BOMBA DE CONDENSADOS Y VERIFICACIÓN QUE NO EXISTAN FUGAS.
- LIMPIEZA DEL HUMIDIFICADOR; RETIRAR DEL DEPÓSITO E INTERRUPTOR DE FLOTADOR LOS SOLIDOS ACUMULADOS. REALIZAR ESTA ACTIVIDAD CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DEL EQUIPO.
- LIMPIEZA DE LA RUEDA DE LA TURBINA; QUITAR SUCIEDAD Y RESIDUOS.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO) DEL EVAPORADOR, AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERIAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIAR LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN LIBRES DE POLVO, SUCIEDAD Y OTROS RESIDUOS.
- EL MOTOR DE LA TURBINA DEBERÁ LUBRICARSE; DEBERÁ DE CONSULTAR EL TIPO DE LUBRICANTE A UTILIZAR CON EL FABRICANTE.
- REVISIÓN VERIFICACIÓN DEL MONTAJE DE LAS RUEDAS; QUE ESTEN FIRMEMENTE MONTADAS EN EL EJE DEL VENTILADOR.
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL GIRO DE LAS RUEDAS; ASEGURARSE DE QUE NO ROCEN EL ALOJAMIENTO DEL VENTILADOR.
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS COJINETES DE LA TURBINA; POR MEDIO DE VERIFICAR LA TENSIÓN DE LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN Y TORNILLOS DE MONTAJE.
- NO SE DEBERÁ LUBRICAR EL COJINETE DE LA TURBINA.
- REVISIÓN DE LA RUEDA DEL VENTILADOR; ELIMINAR RUIDOS INUSUALES Y SEÑALES DE ACTIVIDAD INUSUAL.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
CAMBIO DE AISLANTE TIPO ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO, EN CASO DE SER NECESARIO.
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO LA EMPRESA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO, EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN ( PARA FAN & COIL)
REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO Y EN SU CASO APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.
- REVISIÓN DE TODAS LAS TUBERÍAS Y TUBOS CAPILARES; CUENTE CON LA SORTERÍA ADECUADA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
- LAS REFACCIONES MENORES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DEBERÁN SER IGUALES A LOS EXISTENTES O DE LA MARCA RETIRADA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE HACE LA MARCA PARA SU INSTALACIÓN.
- LOS PRODUCTOS A UTILIZAR DE LIMPIEZA; SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA. PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS; CUANDO SE APLIQUE AGUA.
- LOS PRODUCTOS LIMPIADORES Y/O CONSUMIBLES A APLICAR DEBERÁN SER LOS ADECUADOS AL MATERIAL QUE SE PRETENDE LIMPIAR Y SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
- NOTA DE SANITIZANTE:
- EL PRODUCTO A UTILIZAR DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA EPA PARA EL USO CONTRA EL SARS-CoV-2, VIRUS QUE CAUSA EL COVID-19. 2. UTILIZAR PRODUCTOS LIMPIADORES A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO O PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN AIRE ACONDICIONADO. QUE SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEL EPA PARA EL USO CONTRA SARS-CoV-2.
- PREVIO A LA SANITIZACIÓN LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS (EJEM. DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO, BAJADAS DE AIRE Y TERMOSTATOS, ETC.) SE TENDRAN QUE LIMPIAR CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
- LA EMPRESA DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN QUE INDICA EL PRODUCTO SANITIZANTE A UTILIZAR, SINO SE CONTRADICE SU FORMA DE APLICACIÓN DEBERÁ SER COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA Y A LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
- NOTA DE LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:
- LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN QUE SE LLEVARÁN EN CONJUNTO, ANTES O DESPÚES A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; SE REALIZARÁN EN LOS MESES INDICADOS EN EL CALENDARIO ANUAL DE LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS LOCALES.
- APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NOTA DE SANITIZANTE.
- SE DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES VERTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RESPECTO A LA SANITIZACIÓN.
TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA: COMO DESINCRUSTANTES, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
NOTAS:
1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO JUSTICIA TV DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, CALENDARIO ANUALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PARTDA CINCO, ASÍ COMO LAS NOTAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR APEGARSE Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES.
2.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MESES ESTIPULADOS EN EL CALENDARIO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA CINCO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE NO EXCEDA LOS DIAS NATURALES DE CADA MES SEÑALADO. LA GARANTÍA ABARCA TODO EL AÑO; ES DECIR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO. SE CUBRIRÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HRS. Y EN SU CASO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A TRES HORAS.
3.- A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS MENSUALES Y DEL FINAL DEL SERVICIO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, Y PARA EL PAGO DE LOS MISMOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO POR MEDIO DEL SUPERVISOR, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA:
AL FINAL DE LOS TRABAJOS MENSUALES, DEBERÁ ENTREGAR:
A.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
B.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS. SE DEBERÁ IDENTIFICAR CADA HOJA CON EL NÚMERO DE CONTRATO, LUGAR Y OBRA, FOLIADO DE HOJAS.
C.- ESTIMACIÓN Y CARATULA DE ESTIMACIÓN.
PARA EL ÚLTIMO EVENTO EN EL MES DE DICIEMBRE
A.- NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS. CON UN TIEMPO ANTICIPADO A LA FECHA DE TERMINO DE MINIMO CINCO DÍAS NATURALES.
B.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
C.- ESTIMACIÓN (CARATULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN Y RESUMEN DE PARTIDAS ).
D.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
E.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (ESTA LA REALIZA EL SUPERVISOR DE LA S.C.J.N.).
F.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE FINIQUITO Y CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
4.- SE DEBERÁ CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES A LOS PARTICIPANTES PARA LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DONDE SE TOMARÁN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA COTIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.
5.- TODAS LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN SER REMPLAZADAS SERÁN CON LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, HACIENDO ENTREGA DE ELLAS AL SUPERVISOR EN TURNO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO RETIRADAS, PARA SU TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN
6.- SE LE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJJUDICADO, DE ASÍ REQUERIRLO, COPIA DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL ÚLTIMO SERVICIO REALIZADO.
7.- SE LLEVARÁ REGISTRO DIARIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE BITÁCORA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.
ESPECIFICACIONES GENERALES
1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA.
2.- | PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y ACCESORIOS PROPIOS DEL INMUEBLE ASÍ COMO LA RECOLOCACIÓN DE ESTOS, ASUMIENDO EL CONTRATISTA LA RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN O CAMBIO TOTAL DEL CUALQUIER ELEMENTO DAÑADO, EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
3.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE SU ESTADÍA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBERÁ ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADA CON UNIFORME DE LA EMPRESA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA MISMA; DEBIENDO TENER UN SUPERVISOR RESPONSABLE DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EXCEPTO VÁLVULAS DE SERVICIO, VALVULAS DE DOS Y TRES VÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS LONGITUDES DE LA RED HIDRAÚLICA DE AGUA HELADA, PROTECCIÓN MECANICA DE AISLAMIENTO, GABINETES COMPLETOS, ASPAS DE VENTILADOR, TURBINAS, COMPRESORES, INTERCAMBIADORES DE CALOR, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES LOS CUALES DE SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN ÚNICAMENTE PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS PRESENTES ALCANCES.
5.- | LA COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE SERVICIO, VALVULAS DE DOS Y TRES VÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS LONGITUDES DE LA RED HIDRAÚLICA DE AGUA HELADA, PROTECCIÓN MECANICA DE AISLAMIENTO, GABINETES COMPLETOS, ASPAS DE VENTILADOR, TURBINAS, COMPRESORES, INTERCAMBIADORES DE CALOR, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES; SERÁ PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN JUNTO CON UN INFORME TÉCNICO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ESPECIFICANDO LAS CAUSAS DE LA AVERÍA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ INDICAR EL TIEMPO DE ENTREGA.
6.- | LAS REFACCIONES COTIZADAS Y AUTORIZADAS SERÁN SUMINISTRADAS NO EXCEDIENDO EL PLAZO INDICADO Y SE OTORGARA UN CREDITO DE 15 DÍAS A LA S.C.J.N. PARA SU PAGO DE LAS MISMAS Y A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA.
7.- | PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, LA EMPRESA DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.
8.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DE LA CONTRATISTA SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, LA EMPRESA DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
9.- | AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR EN TURNO UN REPORTE POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, (SE PRESENTARÁ UN REPORTE POR CADA EQUIPO), INDICANDO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE Y DATOS DE PLACA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
10.- | LA EMPRESA ADJUDICADA PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVITÁNDOSE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES Y LA DEL PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
11.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE VAYA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEBE USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO; CUBREBOCAS BIEN AJUSTADO (SE RECOMIENDA QUE SE PORTE EL RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE SALUD), PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS O CARETA) Y GUATES DESECHABLES (PUEDEN SER DE VINILO, CAUCHO O NITRILO) PUEDEN USARSE DEBAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. EL PERSONAL DEBERÁ DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O APLICAR UN DESINFECTANTE PARA LAS MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%. MANTENER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD CON RESPECTO AL COVID-19.
12.- | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PROPORCIONARÁ ÁREAS PARA BODEGA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR LO QUE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ RESGUARDARLOS E INTRODUCIRLOS A LAS INSTALACIONES EN TODO MOMENTO Y CONFORME A SU UTILIZACIÓN.
13.- | EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE PROTEGER PLACAS DE DATOS DE LOS EQUIPOS PARA NO PINTARLOS.
14.- | EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL CANAL JUDICIAL SERÁ CUBIERTO AL 100% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE NO HABRÁ ANTICIPO NI PAGOS PARCIALES.
15.- | EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONCILIADO CON LOS USUARIOS DE LAS OFICINAS, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO) Y EL ENCARGADO DEL EDIFICIO JUSTICIA TV.
16.- | LA EMPRESA DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE
17.- | LOS CONCEPTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESENTADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.
18.- | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V A NIVEL DE AZOTEA Y 110V EN OFICINAS Y SERVICIO SANITARIO CONFORME A LO INDICADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO).