## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A S I E T E : 5 D E F E B R E R O
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112 ESQ. 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
PLANTA DE CHILLERS
CHILLERS
M.A.A.01 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidad Generadora de Agua Helada Marca DAIKIN modelo AGZ120EDSEMNN00: capacidad nominal de 120 T.R. con condensador enfriado por aire, compresores scroll, control Microtech III, Refrigerante R410a. Ubicados en Azotea Incluye: Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | PZA | 2
BOMBAS
M.A.A.02 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bomba centrifuga vertical en linea con cople y base para Agua Helada, marca ARMSTRONG, modelo DE4380IVS 0310-007.5, acoplada a motor eléctrico con capacidad de 7.5. H.P., 1775 R.P.M. tiene integrado control inteligente de velocidad variable. Caracteristicas eléctricas 220/3/60. Ubicadas en Azotea Incluye Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | PZA | 3
PANELES
M.A.A.03 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Panel eléctrico del equipo de bombeo de la marca Warrrick modelo AM16TAT-75-22. Incluye: Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.04 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Panel de Control del sistema de bombeo integrado de la marca Armstrong modelo IPS 4501. Incluye: Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra P.U.O.C.T. | PZA | 1
UMAS
M.A.A.05 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo OAH013GDAM con capacidad de 123,500 btu/h, 24.72 GPM, con motor de 5 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado en Azotea y da servicio al Sexto nivel
M.A.A.05.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A. 05 | PZA | 1
M.A.A.05.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A. 05 | PZA | 1
M.A.A.06 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo OAH010GDAM con capacidad de 107,400 btu/h, 21.5 GPM, con motor de 5 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado en Azotea y da servicio Comedor
M.A.A.06.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.06 | PZA | 1
M.A.A.06.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.06 | PZA | 1
M.A.A. 07 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH026GDAM con capacidad de 230,700 btu/h, 46.2 GPM, con motor de 10 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en quinto piso
M.A.A.07.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.07 | PZA | 1
M.A.A.07.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.07 | PZA | 1
M.A.A. 08 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH029GDAM con capacidad de 279,100 btu/h, 55.8 GPM, con motor de 15 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en quinto piso
M.A.A.08.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.08 | PZA | 1
M.A.A.08.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.08 | PZA | 1
M.A.A. 09 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH033GDAM con capacidad de 316,300 btu/h, 63.3 GPM, con motor de 15 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipos ubicados en cuarto y segundo piso y dan servicio a cuarto, tercero y segundo piso
M.A.A.09.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.09 | PZA | 3
M.A.A.09.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.09 | PZA | 3
M.A.A. 10 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH033GDAM con capacidad de 317,100 btu/h, 63.5 GPM, con motor de 15 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en primer piso.
M.A.A.10.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A.10.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A. 11 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH010GDAM con capacidad de 102,200 btu/h, 24.1 GPM, con motor de 5 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en primer piso.
M.A.A.11.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.11 | PZA | 1
M.A.A.11.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.11 | PZA | 1
VARIOS
M.A.A. 12 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Cajas de Volumen Variable (VAV) de la marca INNES y modelo CAJA-CDS de diferentes tamaños; ubicadas de los pisos 6 al planta baja. Incluye: Materiales, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | PZA | 13
FAN & COIL
M.A.A. 13 | Fan & Coil de agua helada de la marca DAIKIN, con capacidad de 11,800 btu/h, modelo HFCA04 características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado vestiblo elevadores planta baja.
M.A.A.13.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.13 | PZA | 2
M.A.A.13.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.13 | PZA | 2
M.A.A. 14 | Fan & Coil de agua helada de la marca DAIKIN, con capacidad de 36,000 btu/h, modelo HFCA12 características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado salón de jubilados.
M.A.A.14.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.14 | PZA | 2
M.A.A.14.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.14 | PZA | 2
M.A.A. 15 | Fan & Coil de agua helada de la marca DAIKIN, con capacidad de 24,000 btu/h, modelo HFCA08 características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado vestiblo elevadores planta baja.
M.A.A.15.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.15 | PZA | 5
M.A.A.15.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.15 | PZA | 5
MINI SPLIT
M.A.A. 16 | Mini split de la marca DAIKIN, con capacidad de 12,000 btu/h, modelo MQLS-16412-CWF216A/MQLS-164012-CCU216A características eléctricas 220/3/60. Equipos ubicados estacionamiento primer nivel
M.A.A.16.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.16 | PZA | 2
M.A.A.16.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.16 | PZA | 2
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN
M.A.A. 17 | Equipo de Ventilación; extractor centrifugo de la marca Soler & Palau con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Materiales, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T.
M.A.A.17.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la partida M.A.A.17 | PZA | 3
M.A.A.17.2 | Mantenimiento Preventivo a la partida M.A.A.17 | PZA | 3
M.A.A.17.2 | Limpieza y Sanitización a la partida M.A.A.17 | PZA | 6
VARIOS
M.A.A. 18 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red de Agua Helada en conjunto con sus accesorios de las unidades generadoras de agua y del área de la azotea y planta baja. Incluye Materiales, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
M.A.A.19 | Actualización de los planos de las ubicaciones de los equipos de aire acondicionado que se encuentran ubicados en el Edificio 5 de febrero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluye: Leventamiento, entrega de archivos digitales e impresos. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
SUMA
*Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida siete. |  |  |  | I.V.A.
TOTAL

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A S I E T E : 5 D E F E B R E R O
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112 ESQ. 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
E S P E C I F I C A C I O N E S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
M.A.A.01: CHILLERS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
- LIMPIEZA DE CONDENSADORES; PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO DESINCRUSTANTE DE ALTA ESPUMA (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE GABINETE.
- REVISIÓN FISICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS.
- REVISIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL Y FUERZA
- LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
- APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- REVISIÓN DE LOS DOS CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS.
- REAPRIETE TORNILLERÍA EN SOPORTES DE LOS VENTILADORES Y COMPRESORES
- REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE VENTILADORES (ASPAS).
- PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETEADO.
REVISIÓN Y MONIOREO DE LOS EQUIPOS; ENTREGANDO A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN, INCLUYE:
- REVISIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DESCRITAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
- REVISIÓN DE LA UNIDAD PARA DETECTAR COMPONENTES SUELTOS O DAÑOS, ASÍ COMO FUGAS DE REFRIGERANTE.
- REVISIÓN DE COMPRESORES Y RESISTENCIAS CALEFACTORAS DE ACEITE
- VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN DE PRESIONES.
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
- REVISIÓN Y PRUEBA DE LA SECUENCIA DE CONTROLES EN GENERAL (SERVICE TESTING)
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL
- LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y CIRCUITOS DE CONTROL .
- REVISIÓN DE CONTACTORES Y SUSTITUCIÓN EN CASO DE QUE ALGUNO PRESENTE UN FALSO
- REVISIÓN DE VIBRACIÓN DEL COMPRESOR
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
5.- ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO EN EL MES DE OCTUBRE;
ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN QUE INCLUYA:
- REVISIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN.
- REVISIÓN DE LA UNIDAD PARA DETECTAR COMPONENTES SUELTOS O DAÑOS.
-REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE APARENTES.
- REVISIÓN DE COMPRESORES Y RESISTENCIAS CALEFACTORAS DE ACEITE
- VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN DE PRESIONES.
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
- REVISIÓN Y PRUEBA DE LA SECUENCIA DE CONTROLES EN GENERAL (SERVICE TESTING)
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL
- REVISIÓN DE VIBRACIÓN DEL COMPRESOR
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.02: BOMBAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA GENERAL
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
VERIFICACIÓN DE FUGAS EN ACOPLAMIENTO DE BOMBA-MOTOR
LIMPIEZA DEL CEDAZO DE LA BOMBA
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICACIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN QUE SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
LECTURA DE VOLTAJE Y AMPERAJE
REVISIÓN Y PRUEBA DE LA SECUENCIA DE LOS CONTROLES
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS.
CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO EN CASO DE REQUERIRSE.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES.
REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS O QUE HAGAN FALTA, INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA
LIMPIEZA DE CEDAZOS
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS, Y EN SU CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTORES Y CUERPO DE BOMBA, PROTEGIENDO PLACAS DE DATOS.
REVISIÓN DEL ESTADO DEL IMPULSOR Y DEL CUERPO DE LA BOMBA
PARA EL MANTENIMIENTO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA:
REALIZAR EL MANTENIMIENTO SÓLO POR PERSONAL DE ABB
PROPORCIONAR LOS NÚMEROS DE SERIE PARA LAS MEDIDAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECÍFICO PARA EL MODELO DE VARIADOR DE FRECUENCIA
MANTENIMIENTO: LLEVANDO ACABO TODAS LAS TAREAS QUE SE PROGRAMEN DERIVADAS DEL PASO ANTERIOR
ENTREGA DEL REPORTE EN ORIGINAL QUE ELABORA EL PERSONAL DE ABB
REVISIÓN Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
4.- ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO EN EL MES DE OCTUBRE;
ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN QUE INCLUYA:
REVISIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
REVISIÓN DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS.
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.03 Y M.A.A.04 : PANELES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA DE TABLEROS:
- LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LOS TABLEROS CON PAÑOS SECO Y HUMEDO.
- LA LIMPIEZA SE REALIZARA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, EN LAS PARTES ELÉCTRICAS.
- APRIETE DE TODA LA TORTILLERÍA
1.1 SANITIZACIÓN:
-APLICAR PRODUCTO SANITIZANTE AL GABINETE EN GENERAL DE LOS PANELES.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
APRIETE, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS Y FUSIBLES.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE DE ACOMETIDA
REMPLAZO DE BOTONERAS DAÑADAS O FUNDIDAS EN CASO DE SER NECESARIO
3.- PRUEBAS
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA A TRAVES DE LA REVISIÓN DEL DIAGRAMA DE OPERACIÓN.
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA LIBRE DE ALARMAS.
- REGISTRO DE LOS PARAMETROS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN REPORTE TÉCNICO.
M.A.A.05 AL MA.A.A.11 : UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE
LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
REVISE LA CONDICIÓN Y TENSIÓN DE LAS BANDAS DEL VENTILADOR
LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR
GIRE DE FORMA MANUAL LA RUEDA DEL VENTILADOR PARA REVISAR QUE NO HAYA OBSTRUCCIONES EN LA CARCASA O QUE NO HAYA INTERFERENCIA CON LAS ASPAS DEL VENTILADOR. QUITE CUALQUIER OBSTRUCCIÓN O ESCOMBRO.
REVISE LA ALINEACIÓN DE POLEAS DEL ENSAMBLE DEL VENTILADOR
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
INSPECCIONE LOS SERPENTINES PARA VER SI NO HAY ACUMULACIÓN DE MUGRE. LIMPIE LOS SERPINTES.
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS (CON LOS PRODUCTOS Y MATERIALES ADECUADOS).
INSPECCIONE LA BANDEJA DE CONDENSADOS PARA VER SI NO TIENE LODO U OTRO MATERIAL EXTRAÑO. LIMPIE LAS ABERTURAS DEL DRENADO Y LA LÍNEA DEL DRENADO PARA ASEGURAR UN FLUJO ADECUADO.
LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
REVISIÓN MANUAL DE VÁLVULAS DE SERVICIOS
PARA MAYOR INFORMACIÓN AL RESPECTO CONSULTAR MANUAL DE MANTENIMIENTO.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A EL ÁREA DE LA TURBINA Y LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA Y CARACOL DEL FAN & COIL PARA EL CASO QUE EXISTA RETORNO A CAMARA PLENA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE DE CONEXIONES Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA.
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO DE LOS CONTROLES DEL EQUIPO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TERMOSTATO, VÁLVULA DE DOS VÍAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA.
5.- VARIADOR DE FRECUENCIA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO SÓLO POR PERSONAL DE ABB
PROPORCIONAR LOS NÚMEROS DE SERIE PARA LAS MEDIDAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECÍFICO PARA EL MODELO DE VARIADOR DE FRECUENCIA.
MANTENIMIENTO: LLEVANDO ACABO TODAS LAS TAREAS QUE SE PROGRAMEN DERIVADAS DEL PASO ANTERIOR
ENTREGA DEL REPORTE EN ORIGINAL QUE ELABORA EL PERSONAL DE ABB
REVISIÓN Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.13 AL M.A.A.15 FAN & COIL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN DEL SERPENTÍN
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS (CON LOS PRODUCTOS Y MATERIALES ADECUADOS).
LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
LIMPIEZA BANDEJA DE DRENADOS
LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
INSPECCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DEL EQUIPO, VENTILADOR.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DIFUSOR DE LA SALIDA DEL AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA Y CARACOL DEL FAN & COIL PARA EL CASO QUE EXISTA RETORNO A CAMARA PLENA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE DOS VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. EN SU CASO CORRECCIÓN DE LA MISMA.
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE BALANCEO Y VÁLVULA DE ESFERA. EN SU ASO CORRECCIÓN DE LA MISMA.
INSPECCIÓN DE LOS PUERTOS PT DE LA VALVULA DE BALANCEO.
LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL CARTUCHO. PARA LO CUAL DEBERÁ SER REMOVIDO CONFORME AL MANUAL DE LA VALVULA DE BALANCEO
APLICACIÓN DE LUBRICANTE A LA VALVULA DE ESFERA ASÍ COMO CIERRE Y APERTURA DE LA MISMA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
INSPECCIÓN DE FUGAS DE AGUA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.16 MINI-SPLIT
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INDICACIONES PREVIAS
DESARME DE LAS PARTES NECESARIAS PARA LOGRAR UN FÁCIL ACCESO A LUGARES DONDE SE HACE DIFÍCIL LLEGAR PARA LIMPIAR
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO DESINCRUSTANTE DE ALTA ESPUMA (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR AUTOLAVABLE Y NEUTRO.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON AGUA ABUNDANTE Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA MEDIANTE ASPIRADORA DE FILTROS, VENTILADOR, EVAPORADOR Y TAPAS.
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON PRODUCTOS QUÍMICOS DE LOS FILTROS, EVAPORADOR, BANDEJA DE CONDENSADOS Y MANGUERA DE DESAGOTE.
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO (PARA FAN & COIL).
- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES; APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO Y EN SU CASO APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
REALIZACIÓN DE MEDICIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE REVISAN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: VELOCIDAD DE VENTILACIÓN, TEMPERATURA, SALTO TÉRMICO Y LAS FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO.
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 12 CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO DE ACTUADOR
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES, APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA DE VOLUMEN.
LIMPIEZA DE TERMOSTATO
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA; CABLEADO Y CONEXIONES FIJAS ASÍ COMO VERIFICAR QUE ESTEN COMPLETAS
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL GABINETE POR MEDIO DE ROCÍO Y PAÑO HUMEDO IMPREGNADO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL INTERIOR DE LA CAJA POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.18 RED DE AGUA HELADA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RED DE AGUA HELADA, INCLUYE:
- LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26
- REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PROTECCIÓN MECÁNICA DE LA RED HIDRAULICA A LA INTEMPERIE
- REVISIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA RED HIDRAULICA AL INTERIOR
- REVISIÓN Y AYUSTE DE VALVULAS: REGULADORAS DE FLUJO, BY-PASS, DE COMPUERTA; ABRIR Y CERRAR LA VALVULA HASTA VOLVERLA A COLOCAR A SU POSICIÓN ORIGINAL; SE DEBERA REGISTRAR POR MEDIO DE ALGUN INDICAR LA POSICIÓN ORIGINAL DE LA VALVULA.
- REVISIÓN DEL ESTADO FISICO DE LAS VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE
- MATENIMIENTO A SEPARADOR DE AIRE; REVISIÓN DE VALVULAS
- MANTENIMIENTO A TANQUE DE EXPANSIÓN; LIMPIEZA SUPERFICIAL
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
- LAS REFACCIONES MENORES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DEBERÁN SER IGUALES A LOS EXISTENTES O DE LA MARCA RETIRADA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE HACE LA MARCA PARA SU INSTALACIÓN.
- LOS PRODUCTOS A UTILIZAR DE LIMPIEZA; SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA. PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS; CUANDO SE APLIQUE AGUA.
- LOS PRODUCTOS LIMPIADORES Y/O CONSUMIBLES A APLICAR DEBERÁN SER LOS ADECUADOS AL MATERIAL QUE SE PRETENDE LIMPIAR Y SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
- NOTA DE SANITIZANTE:
- EL PRODUCTO A UTILIZAR DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA EPA PARA EL USO CONTRA EL SARS-CoV-2, VIRUS QUE CAUSA EL COVID-19. 2. UTILIZAR PRODUCTOS LIMPIADORES A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO O PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN AIRE ACONDICIONADO. QUE SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEL EPA PARA EL USO CONTRA SARS-CoV-2.
- PREVIO A LA SANITIZACIÓN LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS (EJEM. DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO, BAJADAS DE AIRE Y TERMOSTATOS, ETC.) SE TENDRAN QUE LIMPIAR CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
- LA EMPRESA DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN QUE INDICA EL PRODUCTO SANITIZANTE A UTILIZAR, SINO SE CONTRADICE SU FORMA DE APLICACIÓN DEBERÁ SER COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA Y A LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
- NOTA DE LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:
- LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN QUE SE LLEVARÁN EN CONJUNTO, ANTES O DESPÚES A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; SE REALIZARÁN EN LOS MESES INDICADOS EN EL CALENDARIO ANUAL DE LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS LOCALES.
- APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NOTA DE SANITIZANTE.
- SE DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES VERTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RESPECTO A LA SANITIZACIÓN.
INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:
MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA: COMO DESINCRUSTANTES, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
NOTAS:
1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO 5 DE FEBRERO (5 DE FEBRERO) DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, CALENDARIO ANUALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PARTDA SIETE, ASÍ COMO LAS NOTAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR APEGARSE Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES.
2.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MESES ESTIPULADOS EN EL CALENDARIO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA SIETE, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE NO EXCEDA EL MES SEÑALADO. LA GARANTÍA ABARCA TODO EL AÑO ES DECIR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO. SE CUBRIRÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HRS. Y EN SU CASO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A TRES HORAS.
3.- A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS MENSUALES Y DEL FINAL DEL SERVICIO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, Y PARA EL PAGO DE LOS MISMOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO POR MEDIO DEL SUPERVISOR, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA:
AL FINAL DE LOS TRABAJOS MENSUALES, DEBERÁ ENTREGAR:
A.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
B.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS. SE DEBERÁ IDENTIFICAR CADA HOJA CON EL NÚMERO DE CONTRATO, LUGAR Y OBRA, FOLIADO DE HOJAS.
C.- ESTIMACIÓN Y CARATULA DE ESTIMACIÓN.
PARA EL ÚLTIMO EVENTO EN EL MES DE DICIEMBRE
A.- NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS. CON UN TIEMPO ANTICIPADO A LA FECHA DE TERMINO DE MINIMO CINCO DÍAS NATURALES.
B.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
C.- ESTIMACIÓN (CARATULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN Y RESUMEN DE PARTIDAS ).
D.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
E.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (ESTA LA REALIZA EL SUPERVISOR DE LA S.C.J.N.).
F.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE FINIQUITO Y CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
4.- SE DEBERÁ CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES A LOS PARTICIPANTES PARA LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DONDE SE TOMARÁN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA COTIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.
5.- TODAS LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN SER REMPLAZADAS SERÁN CON LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, HACIENDO ENTREGA DE ELLAS AL SUPERVISOR EN TURNO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO RETIRADAS, PARA SU TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN
6.- SE LE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJJUDICADO, DE ASÍ REQUERIRLO, COPIA DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL ÚLTIMO SERVICIO REALIZADO.
7.- SE LLEVARÁ REGISTRO DIARIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE BITÁCORA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.
ESPECIFICACIONES GENERALES
1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA.
2.- | PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y ACCESORIOS PROPIOS DEL INMUEBLE ASÍ COMO LA RECOLOCACIÓN DE ESTOS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN O CAMBIO TOTAL DEL CUALQUIER ELEMENTO DAÑADO, EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
3.- | EL PERSONAL DEL PROVEEDOR ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE SU ESTADÍA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBERÁ ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADA CON UNIFORME CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA MISMA; DEBIENDO TENER UN SUPERVISOR RESPONSABLE DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EXCEPTO VÁLVULAS DE SERVICIO, ASPAS DE VENTILADOR, TURBINAS, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES LOS CUALES DE SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN ÚNICAMENTE PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS PRESENTES ALCANCES.
5.- | LA COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS, ASPAS DE VENTILADOR, CARACOLES Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODULTROLES; SERÁ PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN JUNTO CON UN INFORME TÉCNICO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ESPECIFICANDO LAS CAUSAS DE LA AVERÍA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ INDICAR EL TIEMPO DE ENTREGA.
6.- | LAS REFACCIONES COTIZADAS Y AUTORIZADAS SERÁN SUMINISTRADAS NO EXCEDIENDO EL PLAZO INDICADO Y SE OTORGARA UN CREDITO DE 15 DÍAS A LA S.C.J.N. PARA SU PAGO DE LAS MISMAS Y A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA.
7.- | PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.
8.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DEL PROVEEDOR SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
9.- | AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR EN TURNO UN REPORTE POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, (SE PRESENTARÁ UN REPORTE POR CADA EQUIPO), INDICANDO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE Y DATOS DE PLACA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
10.- | EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVITÁNDOSE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES Y LA DEL PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
11.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE VAYA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEBE USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO; CUBREBOCAS BIEN AJUSTADO (SE RECOMIENDA QUE SE PORTE EL RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE SALUD), PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS O CARETA) Y GUATES DESECHABLES (PUEDEN SER DE VINILO, CAUCHO O NITRILO) PUEDEN USARSE DEBAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. EL PERSONAL DEBERÁ DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O APLICAR UN DESINFECTANTE PARA LAS MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%. MANTENER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD CON RESPECTO AL COVID-19.
12.- | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PROPORCIONARÁ ÁREAS PARA BODEGA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR LO QUE EL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ RESGUARDARLOS E INTRODUCIRLOS A LAS INSTALACIONES EN TODO MOMENTO Y CONFORME A SU UTILIZACIÓN.
13.- | EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE PROTEGER PLACAS DE DATOS DE LOS EQUIPOS PARA NO PINTARLOS.
14.- | EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENDI DE LA SCJN, SERÁ CUBIERTO AL 100% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE NO HABRÁ ANTICIPO NI PAGOS PARCIALES.
15.- | EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONCILIADO CON LOS USUARIOS DE LAS OFICINAS, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO) Y EL ENCARGADO DEL EDIFICIO 5 DE FEBRERO.
16.- | EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE
17.- | LOS CONCEPTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESENTADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.
18.- | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V A NIVEL DE AZOTEA Y 110V EN OFICINAS Y SERVICIO SANITARIO CONFORME A LO INDICADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO).
19.- | AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA EN UN CD-ROM.