## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
P A R T I D A S E I S : E D I F I C I O S E D E A L T E R N A
UBICACIÓN: AV REVOLUCIÓN 1508, COL SAN ANGEL INN, CIUDAD DE MÉXICO. (EDIFICIO REVOLUCIÓN)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
PLANTA DE CHILLERS
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA TRANE INTELLIPACK MODELO CGAFC40FAKA10000F0000000000009 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 40 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE COMPRESOR TIPO SCROLL, REFRIGERANTE R-22, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA, MARCA TACO INC MODELO SD030025-1A ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO MARCA BALDOR INDUSTRIAL MOTOR CAT. VJMM3558T CON CAPACIDAD DE 2 HP, 1725 R.P.M., 220 V., 3 FASES, 60 HZ, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, 240/3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE CONTROL TRACER SUMMIT PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO P.U.O.C.T. | SISTEMA | 1
FAN & COIL DE AGUA HELADA
M.A.A.05 | UNIDADES FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO HFCA10CNN5NANB-00, CAPACIDADES; 1,000 CFM (4PZA), 1,200 CFM (5PZA), 800 CFM (2) Y 400 CFM (2). CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
M.A.A.05.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES FAN & COIL DE LA PARTIDA M.A.A.05 CON CAPACIDADES DE 1,000(4) Y 1,200 (5) CFM | PZA | 9
M.A.A.05.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES FAN & COIL DE LA PARTIDA M.A.A.05 CON CAPACIDADES DE 800 (5) Y 400 (2) CFM | PZA | 7
M.A.A.05.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN A UNIDADES FAN & COIL DE LA PARTIDA M.A.A.05 CON CAPACIDADES DE 1,000 (4) Y 1,200 (5) CFM | PZA | 9
M.A.A.05.4 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN A UNIDADES FAN & COIL DE LA PARTIDA M.A.A.05 CON CAPACIDADES DE 800 (2) Y 400 (2) CFM | PZA | 7
VARIOS
M.A.A.06 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | ML | 50
M.A.A. 07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX TITANIO Q5-14 A LA PLATAFORMA METÁLICA QUE SOPORTA LA UNIDAD ENFRIADORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.08 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | LOTE | 1
M.A.A.09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 400 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1
UMAS
M.A.A.10 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
M.A.A.10.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A.10.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A.11 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 07. CON CAPACIDAD ESTIMADA DE 4000CFM, ZONA PERIMETRAL DE COMEDORES 5° PISO. P.U.O.C.T.
M.A.A.11.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.11 | PZA | 1
M.A.A.11.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.11 | PZA | 1
UNIDADES PAQUETE
M.A.A.12 | UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2.0 TR (24,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 1, 2 Y 3 COCINETA 6° PISO, MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ARTURO FERNANDO ZALDÍVAR LELO DE LARREA P.U.O.C.T.
M.A.A.12.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.12 | PZA | 3
M.A.A.12.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.12 | PZA | 3
M.A.A.13 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 4 COMEDOR 6° PISO P.U.O.C.T.
M.A.A.13.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.13 | PZA | 1
M.A.A.13.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.13 | PZA | 1
M.A.A.14 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA YORK CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.0 TR (60,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 6 MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN P.U.O.C.T.
M.A.A.14.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.14 | PZA | 1
M.A.A.14.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.14 | PZA | 1
M.A.A.15 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 6.0 TR (72,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 5 MINISTRO PRESIDENTE P.U.O.C.T.
M.A.A.15.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.15 | PZA | 1
M.A.A.15.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.15 | PZA | 1
M.A.A.16 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA YORK CON CAPACIDAD NOMINAL DE 7.5 TR (90,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 7 CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES P.U.O.C.T.
M.A.A.16.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.16 | PZA | 1
M.A.A.16.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.16 | PZA | 1
M.A.A.17 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 10.0 TR (120,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 8 VESTÍBULO 6° PISO P.U.O.C.T.
M.A.A.17.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.17 | PZA | 1
M.A.A.17.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.17 | PZA | 1
M.A.A.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD NOMINAL DE 7.5.0 TR (90,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 10 COMEDORES 1 Y 2 5° PISO P.U.O.C.T.
M.A.A.18.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.18 | PZA | 1
M.A.A.18.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.18 | PZA | 1
M.A.A.19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20.0 TR (240,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 11 COMEDOR DE PIEDRA 5° PISO P.U.O.C.T.
M.A.A.19.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.19 | PZA | 1
M.A.A.19.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.19 | PZA | 1
MINISPLIT
M.A.A.20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 02 MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ P.U.O.C.T.
M.A.A.20.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.20 | PZA | 1
M.A.A.20.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.20 | PZA | 1
M.A.A.21 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 03 MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS P.U.O.C.T. .
M.A.A.21.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.21 | PZA | 1
M.A.A.21.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.21 | PZA | 1
M.A.A.22 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINI SPLIT 04 MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSIÓ DIAZ P.U.O.C.T.
M.A.A.22.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.22 | PZA | 1
M.A.A.22.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.22 | PZA | 1
M.A.A.23 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 2TTB0024A1000BA CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 05. CCTV DE LA SCJN P.U.O.C.T.
M.A.A.23.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.23 | PZA | 1
M.A.A.23.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.23 | PZA | 1
M.A.A.24 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO TTB024C100A2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 08. OFICINA CHEF P.U.O.C.T.
M.A.A.24.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.24 | PZA | 1
M.A.A.24.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.24 | PZA | 1
M.A.A.25 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINI SPLIT 18. SECRETARIO MINISTRO FRANCO P.U.O. C.T.
M.A.A.25.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.25 | PZA | 1
M.A.A.25.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.25 | PZA | 1
M.A.A.26 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINISTRO EDUARDO T. MEDINA MORA ICAZA. P.U.O.C.T.
M.A.A.26.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.26 | PZA | 1
M.A.A.26.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.26 | PZA | 1
M.A.A.27 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.27.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.27 | PZA | 1
M.A.A.27.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.27 | PZA | 1
M.A.A.28 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO TTK524X10EAB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. SRIA. EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 5° PISO P.U.O.C.T.
M.A.A.28.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.28 | PZA | 1
M.A.A.28.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.28 | PZA | 1
M.A.A.29 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU MARCA TRANE MODELO CONDENSADORA 4TTB3048D1000A CON EVAPORADOR TIPO FAN & COIL MODELO MCD048D1P0A P.U.O.C.T. (5° PISO AUDITORIO)
M.A.A.29.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.29 | PZA | 1
M.A.A.29.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.29 | PZA | 1
M.A.A.30 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5524A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5524A1 TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. (R-410A) COMEDORES QUINTO PISO P.U.O.C.T.
M.A.A.30.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.30 | PZA | 2
M.A.A.30.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.30 | PZA | 2
M.A.A.31 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5524A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5524A1 TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. (R-410A) CANAL JUDICIAL PLANTA BAJA P.U.O.C.T.
M.A.A.31.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.31 | PZA | 1
M.A.A.31.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.31 | PZA | 1
M.A.A.32 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 2TTB0036 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA P.U.O.C.T.
M.A.A.32.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.32 | PZA | 1
M.A.A.32.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.32 | PZA | 1
M.A.A.33 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLT 01 MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS P.U.O.C.T.
M.A.A.33.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.33 | PZA | 1
M.A.A.33.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.33 | PZA | 1
EQUIPO DE VENTILACIÓN
M.A.A.34 | EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU MODELO TD.350. P.U.O.C.T.
M.A.A.34.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.34 | PZA | 7
M.A.A.34.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.34 | PZA | 7
M.A.A.34.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PARTIDA M.A.A.34 | PZA | 7
SUMA
*Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida seis. |  |  |  | I.V.A.
TOTAL

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
P A R T I D A S E I S : E D I F I C I O S E D E A L T E R N A
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: AV REVOLUCIÓN 1508, COL SAN ANGEL INN, CIUDAD DE MÉXICO (EDIFICIO REVOLUCIÓN)
E S P E C I F I C A C I O N E S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA TRANE INTELLIPACK MODELO CGAFC40FAKA10000F0000000000009 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 40 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE COMPRESOR TIPO SCROLL, REFRIGERANTE R-22, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN Y EN SU CASO APLICACIÓN DE PRODUCTO FOAM CLEANER.
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE GABINETE, REMOVIENDO PARTES OXIDADAS Y APLICACIÓN DE PRODUCTO ANTICORROSIVO, Y PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE EN LAS PARTES DONDE SE REQUIERA.
LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y CIRCUITOS DE CONTROL CON AIRE COMPROMIDO.
LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN O CAMBIO DE VENTILADORES (ASPAS).
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE LOS DOS CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS, CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE.
REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO.
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETEADO
REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO SUSTITUCIÓN DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
DIAGNOSTICO POR ESCRITO Y CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE DE LOS COMPRESORES Y EN CASO DE REQUERIRSE SU CAMBIO DEBERÁ SER BAJO LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y/O EXTERNOS (EL REPORTE PRESENTADO DE ESTE PUNTO DEBERÁ JUSTIFICAR TÉCNICA Y PLENAMENTE LA DECISIÓN FINAL DEL MISMO. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SERÁ POR CUENTA DE LA S.C.J.N. Y LA MANO DE OBRA NO GENERARÁ COSTO EXTRA, POR LO QUE DEBERÁ SER REFLEJADA EN SU PROPUESTA INICIAL)
5.- ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO EN EL MES DE OCTUBRE;
ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN QUE INCLUYA:
- REVISIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN.
- REVISIÓN DE LA UNIDAD PARA DETECTAR COMPONENTES SUELTOS O DAÑOS.
-REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE APARENTES.
- REVISIÓN DE COMPRESORES Y RESISTENCIAS CALEFACTORAS DE ACEITE
- VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN DE PRESIONES.
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
- REVISIÓN Y PRUEBA DE LA SECUENCIA DE CONTROLES EN GENERAL (SERVICE TESTING)
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL
- REVISIÓN DE VIBRACIÓN DEL COMPRESOR
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA TACO INC., MODELO SD030025-1A ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO MARCA BALDOR INDUSTRIAL MOTOR CAT. VJMM3558T CON CAPACIDAD DE 2 HP, 1725 R.P.M., 220 V., 3 FASES, 60 HZ, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICACIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN QUE SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO EN CASO DE REQUERIRSE.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES.
REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS O QUE HAGAN FALTA, INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA
LIMPIEZA DE CEDAZOS
4.- GENERALES
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS, Y EN SU CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTORES Y CUERPO DE BOMBA, TENIENDO PRECAUCIÓN DE CUBRIR LOS DATOS DE PLACA PARA NO SER PINTADOS NI MANCHADOS.
5.- ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO EN EL MES DE NOVIEMBRE;
ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN QUE INCLUYA:
REVISIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
REVISIÓN DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS.
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, 240/3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T..
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL DE GABINETE Y TODAS SUS PIEZAS Y ACCESORIOS DE LA UNIDAD ELIMINAR PARTES OXIDADAS CON PRODUCTO ANTICORROSIVO Y PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS Y FUSIBLES.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE DE ACOMETIDA
REMPLAZO DE BOTONERAS DAÑADAS O FUNDIDAS EN CASO DE SER NECESARIO
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE CONTROL PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SERIE TRACER SUMIT P.U.O.C.T.
MODULO BCU
LINK´S DE COMUNICACIÓN
SOTWARE DE CONTROL: TRACER SUMMIT
INCLUYE:
A) | Revisión física y mantenimiento de panel del control central BCU incluye:
-Medición de suministro eléctrico
-Limpieza de tarjetas electrónicas y estructura del modulo BCU con aire comprimido (un evento al año)
B) | Revisión de PC y Software de control TRACER SUMMIT incluye:
Revisión de alarmas históricas
Revisión de alarmas activas
Revisión de tendencias de operación
Revisión de estado de dispositivo piso por piso, configuración y ajuste
Depuración de operadores de sistema ( no más de 3 operadores locales )
C) | Revisión general de sistema de agua helada ajustes y configuración.
-Verificación física y vía software de rotación de chillers y bombas
-Revisión de horarios de operación.
-Ajuste de horarios y parámetros en planta de chillers
D) | Configuración y revisión de dispositivos en links de control
Umas, Fan & Coils
Chillers y bombas
E) | Revisión local de dispositivos en falla de comunicación con sistema central
Vía Rover software, o procedimientos según el fabricante.
F) | Restablecimiento de todos los equipos del sistema que estén en condición de no comunicación con el sistema de control central.
G) | Capacitación al personal de la SCJN sobre la operación del TRACER summit
SOLO PERSONAL ESPECIALIZADO DE TRANE PODRÁ REALIZAR EL MONITOREO, AJUSTE Y PROGRAMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA, AL MISMO TIEMPO DEBERÁ TENER LA CAPACITACIÓN PARA PODER RESTAURAR EL SISTEMA EN CASO DE EMERGENCIA RESTABLECER BASE DE DATOS Y GRÁFICOS DEL SITIO ESPECIFICO. EL PERSONAL DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA RESOLVER PROBLEMAS CRÍTICOS COMO RESTAURAR EL SISTEMA EN GENERAL Ó BIEN DE DISPOSITIVOS FUERA DE LÍNEA EN CASO DE EMERGENCIA, SE DEBERÁ CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA REVISIÓN DE DISPOSITIVOS Y LINK COMM 5 ROVER SOFTWARE.
M.A.A.05, M.A.A.10 Y M.A.A.11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD FAN & COIL, MODELO HFCA10CNN5NANB-00 VARIOS TAMAÑOS Y CAPACIDADES Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
LIMPIEZA, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DIFUSOR DE LA SALIDA DEL AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA Y CARACOL DEL FAN & COIL PARA EL CASO QUE EXISTA RETORNO A CAMARA PLENA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA. CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. CAMBIO DE SELLOS O VÁLVULAS AVERIADOS.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.06 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA, DESAZOLVE CON PRESIÓN DE AIRE CORRECCIÓN Y AJUSTES DE LA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA DREN DE CONDENSADOS DONDE SE REQUIERA.
VERIFICAR LA CORRECTA PENDIENTE EN TODA LA LÍNEA Y EN SU CASO CORREGIR.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX TITANIO Q5-14 A LA PLATAFORMA METÁLICA QUE SOPORTA LA UNIDAD ENFRIADORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA PLATAFORMA CON APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
APLICACIÓN DE PINTURA CON BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.08 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE CUBIERTAS DE ALUMINIO DE TUBERÍA DE AGUA HELADA CON PRODUCTO COIL TRATE Y PAÑO SUAVE.
CONSIDERAR LA VERTICAL ASÍ COMO TODAS SUS TRAYECTORIAS.
PARA EFECTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE IMPLIQUE UN RIESGO, EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMAR TODAS LAS CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES NECESARIOS Y SUFICIENTES A JUICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 400 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA DE TANQUE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN, EN INTERIOR Y EXTERIOR
LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE FLOTADORES Y/O ELECTRONIVELES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.12 AL M.A.A.19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON DIFERENTES CAPACIDADES, OPERANDO A 220V/3F/60HZ. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LIMPIEZA DEL SERPENTIN CONDENSADOR PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO DESINCRUSTANTE DE ALTA ESPUMA (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO CON PRODUCTO LIMPIADOR AUTOLAVABLE Y NEUTRO.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
- LIMPIEZA DE ALABES CON HIDROLAVADORA, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
- LIMPIEZA DE LOS ALABES CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES APLICANDO AGUA Y JABÓN
- LIMPIEZA DE LA GRASA ACOMULADA Y POLVO DE LOS ALABES CON FRANELA APLICANDO ALGÚN PRODUCTO QUE LOGRE QUITAR LA GRASA.
- LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA MANEJADORA O TURBINA (EN EL CASO DE LA U.L.A.); SE SUGIERE HACERLO CON FRANELA
- LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A PIE DE EQUIPO Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON BROCHA DE PELO SUAVE Y PAÑOS SECOS
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO; EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN. PARA SU REPARACIÓN SE CONSIDERA; SE PODRA SUMINISTRAR A LO MAXIMO UN METRO CUADRADO POR CADA EQUIPO DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN CASO QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRE MUY DESGASTADO ASÍ COMO MATERIALES MENORES COMO CINTA DE DUCTO, PEGAMENTO, ETC Y EN CASO DE ESTAR A LA INTEMPERIE EL DUCTO COLOCAR MATERIALES ADICIONALES (PROTECCIÓN MECÁNICA) IGUALES A LOS EXISTENTES. Y TAMBIEN SE PODRA HACER REPARACIONES SUMINISTRANDO Y COLOCANDO MATERIALES ADICIONALES A LA FIBRA DE VIDRIO COMO POR EJEMPLO CINTA DE DUCTO, PEGAMENTO, ETC.
- LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
- LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA GRIS DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA (Y EN CASO CARACOL) DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE (U.PAQUETE Y ULA) A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS VENTILAS O TOMAS DE AIRE DE LOS EQUIPOS PAQUETE CON PAÑO HUMEDO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES; APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, FLECHAS Y BANDAS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LAS POLEAS
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
- LIMPIEZA DE FLECHA Y RODAMIENTOS.
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO.
- LIMPIEZA DE CHUMACERAS ASÍ COMO ENGRASADO.
- VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE U.L.A. O CAMBIO DE LAS MISMAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.20- M.A.A 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MINISPLIT
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO DESINCRUSTANTE DE ALTA ESPUMA (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO)
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR AUTOLAVABLE Y NEUTRO.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON AGUA ABUNDANTE Y EN SU CASO PARA LOS FAN & COIL REEMPLAZO DE LOS MISMOS
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA Y EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE (PARA FAN & COIL).
- VERIFICACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS (PARA FAN & COIL)
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO (PARA FAN & COIL).
- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN.
- LIMPIEZA INTERNA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
- LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON JABÓN LÍQUIDO Y AGUA A PRESIÓN.
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA PARA DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LIMPIEZA, REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATOS EN FAN & COIL)
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES (INCLUYE: REINSTALACIÓN O CORRECCIÓN DE INTERRUPTORES CAÍDOS O VENCIDOS, **MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN Y TUBERÍA TIPO LICUATITE); APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA. EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO, EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN ( PARA FAN & COIL)
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTOS FLEXIBLES Y MANGUERA FLEXIBLE; EN SU CASO REPARACIÓN DE LOS MISMOS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE. INDICAR A LA SUPERVISIÓN; ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU MODELO TD.350. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- ALINEACIÓN DE POLEAS Y BANDAS.
- REVISIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES, REFACCIONES Y A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
- LAS REFACCIONES MENORES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DEBERÁN SER IGUALES A LOS EXISTENTES O DE LA MARCA RETIRADA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE HACE LA MARCA PARA SU INSTALACIÓN.
- LOS PRODUCTOS A UTILIZAR DE LIMPIEZA; SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA. PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS; CUANDO SE APLIQUE AGUA.
- LOS PRODUCTOS LIMPIADORES Y/O CONSUMIBLES A APLICAR DEBERÁN SER LOS ADECUADOS AL MATERIAL QUE SE PRETENDE LIMPIAR Y SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
- NOTA DE SANITIZANTE:
- EL PRODUCTO A UTILIZAR DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA EPA PARA EL USO CONTRA EL SARS-CoV-2, VIRUS QUE CAUSA EL COVID-19. 2. UTILIZAR PRODUCTOS LIMPIADORES A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO O PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN AIRE ACONDICIONADO. QUE SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEL EPA PARA EL USO CONTRA SARS-CoV-2.
- PREVIO A LA SANITIZACIÓN LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS (EJEM. DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO, BAJADAS DE AIRE Y TERMOSTATOS, ETC.) SE TENDRAN QUE LIMPIAR CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
- LA EMPRESA DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN QUE INDICA EL PRODUCTO SANITIZANTE A UTILIZAR, SINO SE CONTRADICE SU FORMA DE APLICACIÓN DEBERÁ SER COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA Y A LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
- NOTA DE LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:
- LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN QUE SE LLEVARÁN EN CONJUNTO, ANTES O DESPÚES A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; SE REALIZARÁN EN LOS MESES INDICADOS EN EL CALENDARIO ANUAL DE LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS LOCALES.
- APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NOTA DE SANITIZANTE.
- SE DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES VERTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RESPECTO A LA SANITIZACIÓN.
TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA: COMO DESINCRUSTANTES, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
NOTAS:
1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE ALTERNA (AV. REVOLUCIÓN) DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, CALENDARIO ANUALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PARTDA SEIS, ASÍ COMO LAS NOTAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR APEGARSE Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES.
2.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MESES ESTIPULADOS EN EL CALENDARIO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA SEIS, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE NO EXCEDA EL MES SEÑALADO. LA GARANTÍA ABARCA TODO EL AÑO ES DECIR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO. SE CUBRIRÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HRS. Y EN SU CASO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A TRES HORAS.
3.- A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS MENSUALES Y DEL FINAL DEL SERVICIO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, Y PARA EL PAGO DE LOS MISMOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO POR MEDIO DEL SUPERVISOR, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA:
AL FINAL DE LOS TRABAJOS MENSUALES, DEBERÁ ENTREGAR:
A.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
B.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS. SE DEBERÁ IDENTIFICAR CADA HOJA CON EL NÚMERO DE CONTRATO, LUGAR Y OBRA, FOLIADO DE HOJAS.
C.- ESTIMACIÓN Y CARATULA DE ESTIMACIÓN.
PARA EL ÚLTIMO EVENTO EN EL MES DE DICIEMBRE
A.- NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS. CON UN TIEMPO ANTICIPADO A LA FECHA DE TERMINO DE MINIMO CINCO DÍAS NATURALES.
B.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
C.- ESTIMACIÓN (CARATULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN Y RESUMEN DE PARTIDAS ).
D.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
E.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (ESTA LA REALIZA EL SUPERVISOR DE LA S.C.J.N.).
F.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE FINIQUITO Y CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
4.- SE DEBERÁ CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES A LOS PARTICIPANTES PARA LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DONDE SE TOMARÁN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA COTIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.
5.- TODAS LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN SER REMPLAZADAS SERÁN CON LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, HACIENDO ENTREGA DE ELLAS AL SUPERVISOR EN TURNO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO RETIRADAS, PARA SU TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN
6.- SE LE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJJUDICADO, DE ASÍ REQUERIRLO, COPIA DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL ÚLTIMO SERVICIO REALIZADO.
7.- SE LLEVARÁ REGISTRO DIARIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE BITÁCORA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.
ESPECIFICACIONES GENERALES
1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA.
2.- | PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y ACCESORIOS PROPIOS DEL INMUEBLE ASÍ COMO LA RECOLOCACIÓN DE ESTOS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN O CAMBIO TOTAL DEL CUALQUIER ELEMENTO DAÑADO, EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
3.- | EL PERSONAL DEL PROVEEDOR ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE SU ESTADÍA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBERÁ ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADA CON UNIFORME CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA MISMA; DEBIENDO TENER UN SUPERVISOR RESPONSABLE DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EXCEPTO VÁLVULAS DE SERVICIO, VALVULAS DE DOS Y TRES VÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS LONGITUDES DE LA RED HIDRAÚLICA DE AGUA HELADA, PROTECCIÓN MECANICA DE AISLAMIENTO, GABINETES COMPLETOS, ASPAS DE VENTILADOR, TURBINAS, COMPRESORES, INTERCAMBIADORES DE CALOR, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES LOS CUALES DE SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN ÚNICAMENTE PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS PRESENTES ALCANCES.
5.- | LA COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE SERVICIO, VALVULAS DE DOS Y TRES VÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS LONGITUDES DE LA RED HIDRAÚLICA DE AGUA HELADA, PROTECCIÓN MECANICA DE AISLAMIENTO, GABINETES COMPLETOS, ASPAS DE VENTILADOR, TURBINAS, COMPRESORES, INTERCAMBIADORES DE CALOR, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES; SERÁ PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN JUNTO CON UN INFORME TÉCNICO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ESPECIFICANDO LAS CAUSAS DE LA AVERÍA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ INDICAR EL TIEMPO DE ENTREGA.
6.- | LAS REFACCIONES COTIZADAS Y AUTORIZADAS SERÁN SUMINISTRADAS NO EXCEDIENDO EL PLAZO INDICADO Y SE OTORGARA UN CREDITO DE 15 DÍAS A LA S.C.J.N. PARA SU PAGO DE LAS MISMAS Y A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA.
7.- | PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.
8.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DEL PROVEEDOR SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
9.- | AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR EN TURNO UN REPORTE POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, (SE PRESENTARÁ UN REPORTE POR CADA EQUIPO), INDICANDO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE Y DATOS DE PLACA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
10.- | EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVITÁNDOSE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES Y LA DEL PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
11.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE VAYA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEBE USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO; CUBREBOCAS BIEN AJUSTADO (SE RECOMIENDA QUE SE PORTE EL RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE SALUD), PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS O CARETA) Y GUATES DESECHABLES (PUEDEN SER DE VINILO, CAUCHO O NITRILO) PUEDEN USARSE DEBAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. EL PERSONAL DEBERÁ DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O APLICAR UN DESINFECTANTE PARA LAS MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%. MANTENER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD CON RESPECTO AL COVID-19.
12.- | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PROPORCIONARÁ ÁREAS PARA BODEGA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR LO QUE EL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ RESGUARDARLOS E INTRODUCIRLOS A LAS INSTALACIONES EN TODO MOMENTO Y CONFORME A SU UTILIZACIÓN.
13.- | EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE PROTEGER PLACAS DE DATOS DE LOS EQUIPOS PARA NO PINTARLOS.
14.- | EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE SEDE ALTERNA REVOLUCIÓN SERÁ CUBIERTO AL 100% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE NO HABRÁ ANTICIPO NI PAGOS PARCIALES.
15.- | EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONCILIADO CON LOS USUARIOS DE LAS OFICINAS, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO) Y EL ENCARGADO DEL EDIFICIO SEDE ALTERNA.
16.- | EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE
17.- | LOS CONCEPTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESENTADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.
18.- | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V A NIVEL DE AZOTEA Y 110V EN OFICINAS Y SERVICIO SANITARIO CONFORME A LO INDICADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO).
19.- | AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA EN UN CD-ROM.