## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
P A R T I D A T R E S : E D I F I C I O A N E X O B O L I V A R # 30
UBICACIÓN: CALLE BOLÍVAR No. 30, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
TORRE DE ENFRIAMIENTO
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE DE ENFRIAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO MARCA BAC BALTIMORE AIRCOIL, MODELO FXV442, CON CAPACIDAD PARA ENFRIAR 225 G.P.M. DE 87°F A 73°F, CON TEMPERATURA EXTERIOR DE BULBO HÚMEDO DE 62.3°F, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.02 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO QUÍMICO AL AGUA DEL CIRCUITO CERRADO DE CONDENSADOS Y TORRE DE ENFRIAMIENTO, PARA LA LIMPIEZA DE INSCRUTACIONES, DE SOLIDOS Y OXIDACIÓN, PARA ELIMINAR LOS SOLIDOS PREVENIR LA INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN EN LOS SISTEMAS, ASÍ COMO EVITAR LA FORMACIÓN DE LODOS Y ALGAS, APLICACIÓN POR UN PERIODO DE DOCE MESES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
EQUIPO DE BOMBEO
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA, MARCA BALTIMORE CON CAPACIDAD DE 380 G.P.M., ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 3 H.P. A 1745 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 2 H.P. (220V/3F/60C) A 1750 R.P.M., MARCA PICSA, SECC 344, TAMAÑO 2 X 2 1/2 X 9, CON CAPACIDAD DE 342 L.P.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 3
SISTEMA DE VENTILACIÓN
M.A.A.05 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR FILTRADO, MARCA TRANE, LÍNEA LPC, CON TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, MOTOR DE 5 H.P. (220V/3F/60C) A 1740 R.P.M. Y VOLUMEN DE AIRE DE 7580 P.C.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.05.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.05 | PZA | 1
M.A.A.05.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.05 | PZA | 1
M.A.A.05.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.05 | PZA | 1
SISTEMA DE EXTRACCIÓN
M.A.A.06 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO DE AIRE TIPO VENT-SET, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CM-40, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 H.P. (220V/3F/60C) POR TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.06.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.06 | PZA | 1
M.A.A.06.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.06 | PZA | 1
M.A.A.06.3 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.06 | PZA | 1
WATER SOURCE PLANTA BAJA
M.A.A.07 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 024, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.07.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.07 | PZA | 1
M.A.A.07.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.07 | PZA | 1
M.A.A.08 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 060, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.08.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.07 | PZA | 1
M.A.A.08.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.07 | PZA | 1
WATER SOURCE TERCER PISO
M.A.A.09 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 018, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.09.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.09 | PZA | 1
M.A.A.09.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.09 | PZA | 1
M.A.A.10 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 024, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.10.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A.10.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A.11 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 036, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.11.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.11 | PZA | 2
M.A.A.11.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.11 | PZA | 2
M.A.A.12 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 042, CON CAPACIDAD DE 3.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.12.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.12 | PZA | 1
M.A.A.12.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.12 | PZA | 1
M.A.A.13 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 060, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.13.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.13 | PZA | 6
M.A.A.13.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.13 | PZA | 6
WATER SOURCE CUARTO PISO
M.A.A.14 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 018, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.14.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.14 | PZA | 1
M.A.A.14.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.14 | PZA | 1
M.A.A.15 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 024, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.15.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.15 | PZA | 1
M.A.A.15.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.15 | PZA | 1
M.A.A.16 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 030, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.16.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.16 | PZA | 1
M.A.A.16.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.16 | PZA | 1
M.A.A.17 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 042, CON CAPACIDAD DE 3.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.17.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.17 | PZA | 2
M.A.A.17.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.17 | PZA | 2
M.A.A.18 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 060, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.18.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.18 | PZA | 8
M.A.A.18.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.18 | PZA | 8
SOTANO
M.A.A.19 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIO CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO DE CONDENSADORA 4TTR3036A1, MODELO EVAPORADOR TEM4AOC365415AA CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 Hz, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.19.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.19 | PZA | 4
M.A.A.19.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.19 | PZA | 4
VARIOS
M.A.A.20 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES NECESARIAS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DEL DREN DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | ML | 311
M.A.A.21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE. LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES TALES COMO HIPOCLORITO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
SERVICIO MEDICO (CASONA)
M.A.A. 22 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO, MODELO ACS018A2C1,CON CAPACIDAD DE 18,000 BTUH, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.22.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.22 | PZA | 1
M.A.A.22.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.22 | PZA | 1
MONITOREO (SEGURIDAD)
M.A.A.23 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA TRANE DE 24,000 BTUH MODELO 2TTB0024A1000BA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
M.A.A.23.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.23 | PZA | 1
M.A.A.23.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.23 | PZA | 1
PRIVADO DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
M.A.A.24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO EVAPORADOR FSHN2W2400 Y MODELO CONDENSADORA HPQ243C-C, DE 24,000 BTU/HR. P.U.O.C.T
M.A.A.24.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PARTIDA M.A.A.24 | PZA | 1
M.A.A.24.2 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA PARTIDA M.A.A.24 | PZA | 1
SISTEMA HIDRONEUMATICO
M.A.A.25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA ALIMENTACION DE AGUA A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, CON TANQUE MARCA WELL MATE, MODELO WM0235 DE 60 GALONES; DOS BOMBAS PICSA, MODELO 1 X 1 1/4 X 7 ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO SIEMENS DE 3 C.P. Y TABLERO DE CONTROL PICSA, MODELO THDI, INCLUYE: SUMINISTRO DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA
M.A.A.26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA PARA ABASTO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, MARCA AQUA PLUS, CON FILTROS LPF12 Y CAF20 CON PROGRAMADOR DE RETROLAVADO; BOMBA ELECTRICA; TABLERO DE CONTROL PICSA MODELO TBST Y DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.27 | ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LAS UBICACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO ANEXO BOLIVAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. INCLUYE: LEVENTAMIENTO, ENTREGA DE ARCHIVOS DIGITALES E IMPRESOS. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
M.A.A.28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A ELEMENTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCIÓN; EL TOTAL DE LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DEL CIRCUITO CERRADO DE AGUA DE CONDENSADOS Y DE ALIMIENTACIÓN A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y AL TANQUE DE EXPANSIÓN, BOMBAS DE AGUA HELADA E HIDRAULICAS DE BOMBEO, MOTORES ELÉCTRICOS, DUCTERÍA DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN, BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, BASES DE ANGULO DE FIERRO DE UNIDADES CONDENSADORAS, SOPORTERÍA EN GENERAL, ESTRUCTURAS DE LA TORRE Y DEL TANQUE DE EXPANSIÓN. COLORES IGUALES A LOS EXISTENTES P.U.O.C.T. | JGO. | 1
SUMA
*Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida tres. |  |  |  | I.V.A.
TOTAL

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A T R E S : E D I F I C I O A N E X O B O L I V A R # 30
UBICACIÓN: CALLE BOLÍVAR No. 30, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO
SEPTIEMBRE 2020.
E S P E C I F I C A C I O N E S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE DE ENFRIAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO MARCA BAC BALTIMORE AIRCOIL, MODELO FXV442, CON CAPACIDAD PARA ENFRIAR 225 GPM DE 87°F A 73°F, CON TEMPERATURA EXTERIOR DE BULBO HÚMEDO DE 62.6°F, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LIMPIEZA, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE ROCIADO, CORRO DE AGUA ADECUADO DE ESPREAS Y EN SU CASO LA SUSTITUCION DE LAS DAÑADAS O COLOCACION DE FALTANTES SUMINISTRANDO ESPREAS DE DISTRUBUCIÓN BAC 360.
- LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y REBOSADERO. TRIMESTRAL.
- DRENADO Y CAMBIO TOTAL DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONDENSADOS.
- LIMPIEZA DE RELLENO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.
- LIMPIEZA DE FILTRO.
- LIMPIEZA, DESINCRUSTACIÓN Y ALINEACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS.
- LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SOPORTES DE FIERRO GALVANIZADO Y SERPENTÍN DE FIERRO GALV. DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
- LIMPIEZA, DESINCRUSTACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE LA TINA.
- LIMPIEZA, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL FLOTADOR DEL DEPOSITO DE AGUA Y VALVULA DE COMPENSACIÓN PARA UN NIVEL ADECUADO, SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS EN CASO DE AVERIA O FALLA.
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE REPOSICIÓN DE AGUA.
- LIMPIEZA DE TIMERS DE CONTROL.
- LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA ZERAVOC ZINK PARA LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y EN ZONAS OXIDADAS PREVIA PREPARACIÓN DEL ÁREA.
- LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERIOR DEL MOTOR, ELIMINAR OXIDACIÓN Y/O CORROSICIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LECTURA Y REGISTRO DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN.
- LECTURA Y REGISTRO DE AMPERAJES DE MOTORES DE VENTILADORES AXIALES (220/3F/60C) Y EN MOTOR DE 3 HP (220/3F/60C) DE BOMBA CENTRIFUGA.
- REVISIÓN, AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN Y DE CONTROL E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE FOCOS PILOTOS INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN CASO NECESARIO, INCLUYENDO TIMERS DE CONTROL.
- REVISIÓN Y CAMBIO EN SU CASO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL COMO INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, TERMOSTATOS PARA CONTROL DE VENTILADORES AXIALES, ETC.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO DE MOTORES DE VENTILADORES Y CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE AVERIA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y AJUSTE DE OPERACIÓN DEL FLOTADOR Y NIVEL DE DEPOSITO DE AGUA.
- VERIFICACIÓN DEL SENTIDO DE GIRO EN MOTORES DE VENTILADORES Y BOMBA HIDRÁULICA.
- VERIFICAR OPERACIÓN CORRECTA DE TERMOSTATO DE FLUJO DE AGUA DE CONDENSADOS Y SUSTITUCIÓN DEL MISMO EN CASO DE AVERIA O FALLA.
- ALINEACIÓN, VERIFICACIÓN DE TENSIÓN Y AJUSTE DE POLEAS, BANDAS Y ASPAS DE VENTILADORES, Y SU REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO.
- ALINEACIÓN DE TRANSMISIÓN.
- DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA DE AGUA EN GENERAL.
- LUBRICACIÓN DE BALEROS O CHUMACERAS A MOTORES ELÉCTRICOS CON CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO.
- INSPECCIONAR VENTILADOR, CILINDRO DEL VENTILADOR Y PROTECTOR DE VENTILADOR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ACLARACION DE LA PUNTA DE LA PALETA, ANGULO DE PASO, PAR DE APRIETE, VIBRACIONES EXCESIVAS, DETERIORO DEL MONTAJE DEL VENTILADOR, CORREGIR O AJUSTAR SI ES NECESARIO.
- INSPECCIONAR COJINETES DEL MOTOR PARA ELIMINAR RUIDOS Y SOBRECALENTAMIENTO.
- LUBRICAR COJINETES CON AGENTES LUBRICANTES PARA SOPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -20° A 120°C, TRIMESTRALMENTE
- ENGRASAR EL TORNILLO DE AJUSTE DE LA BASE DEL MOTOR SEMESTRALMENTE CON GRASA INHIBIDORA DE CORROSIÓN DE BUENA CALIDAD.
- REAPRIETE Y REPOSICIÓN DE TODA LA TORNILLERÍA EN GENERAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y SUS COMPONENTES.
4.- VISITA EN EL MES DE AGOSTO; ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN;
*EL REPORTE TÉCNICO ES POR ESCRITO Y CON FOTOGRAFIAS. ASÍ COMO SÓLO POR INSPECCIÓN VISUAL.
- REPORTAR EL ROCIADO, CHORRO DE AGUA DE LAS ESPREAS.
- REPORTAR LA ACUMULACIÓN DE ALGAS Y EL ESTADO FÍSICO DEL RELLENO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.
- REPORTAR QUE TANTA ACUMULACIÓN TIENE EL FILTRO.
- REVISIÓN DEL AJUSTE DEL FLOTADOR DEL DEPOSITO DE AGUA Y VALVULA DE COMPENSACIÓN PARA UN NIVEL ADECUADO.
- REPORTAR EL ESTADO FÍSICO DE LA PINTURA PARA LA TORRE DE ENFRIAMIENTO.
- REPORTAR: LECTURA Y REGISTRO DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN.
- REPORTAR: LECTURA Y REGISTRO DE AMPERAJES DE MOTORES DE VENTILADORES AXIALES (220/3F/60C) Y EN MOTOR DE 3 HP (220/3F/60C) DE BOMBA CENTRIFUGA.
- REPORTAR EL ESTADO FÍSICO DEL VENTILADOR.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.02 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO QUÍMICO, MEDIANTE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PRODUCTO QUIMICO PARA LIMPIEZA DE TORRES DE ENFIRAMIENTO; RETIRO DE INSCRUTACIONES, DE SOLIDOS Y OXIDACIÓN; PRODUCTO QUÍMICO PARA CONTROLAR LA INCRUSTACIÓN; EVITAR LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN EN LOS SISTEMAS (TUBERÍAS Y EQUIPOS); ASÍ COMO PRODUCTO QUÍMICO PARA EL CONTROL DE ALGAS; EVITAR LA FORMACIÓN DE LODOS, HONGOS, LAMA (EN FILTROS, BOMBAS Y TUBERIAS) Y ALGAS, MALOS OLORES. LA DOSCIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS GARANTIZARÁ MANTENER LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ADECUADAS ACORDE A LA MARCA DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, EN BASE A LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICOS DE AGUA DE CADA ELEMENTO Y A LAS RECOMENDACIONES DE DOSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS , SIENDO ESTO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA:
- TORRE DE ENFRIAMIENTO
- CIRCUITO CERRADO DE RED DE CONDENSADOS
- ALIMENTACIÓN DE SISTEMAS
- REALIZACIÓN DE ANALISIS QUÍMICO MENSUALMENTE Y DURANTE 12 MESES.
- SE DEBERÁ ENTREGAR REPORTE POR ESCRITO DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS QUÍMICO CON LOS PARÁMETROS REGISTRADOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, ESPECIFICANDO DOSIS Y FRECUENCIA DE QUÍMICOS INDICADOS ANTERIORMENTE.
2.- TRATAMIENTO QUÍMICO
- EVITAR DEPOSITOS DE SOLIDOS EN LAS ZONAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y EN EL RELLENO.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO; SE APLICARA UNICAMENTE UNA VEZ Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONTROLAR LA INCRUSTACIÓN; SE APLICARA LA DOSIFICACIÓN ADECUADA MENSUALMENTE Y DURANTE DOCE MESES.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CONTROL DE ALGAS; SE APLICARA LA DOSIFICACIÓN ADECUADA MENSUALMENTE Y DURANTE DOCE MESES.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
- SUMINISTRAR, INSTALAR Y CALIBRAR LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMATICO QUE SERÁ ENTREGADO EN COMODATO, EN SU CASO.
- SUMINISTRO DE TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA DOSIFICACIÓN HASTA DOCE MESES.
3.- CONTROL DE LOS SISTEMAS
- LA EMPRESA ADJUDICADA LLEVARA ACABO UN PROGRAMA PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL ESTADO DEL AGUA CON ANÁLISIS QUÍMICOS DE LOS SISTEMAS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, DEL CIRCUITO CERRADO, DE LA RED DE CONDENSADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA MISMA EL IMPLEMENTAR DICHO PROGRAMA. EL PROGRAMA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN
- DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
- PROPORCIONAR ASESORIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA CALIFICADA AL PERSONAL TÉCNICO DE LA SCJN PARA EL MANEJO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS.
- EQUIPO DOSIFICADOR
4.- DRENADO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO
- DRENADOS AGUA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS ANTIPRECIPITANTES LAS VECES REQUERIDAS DURANTE EL MANTENIMIENTO
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.03 Y M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA, MARCA BALTIMORE, DIRECTAMENTE ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 3 H.P., 1745 R.P.M. DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, CON CAPACIDAD DE 380 G.P.M. Y A EQUIPO DE BOMBEO CON BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 2 H.P. (220V/3F/60C) A 1750 R.P.M., MARCA PICSA, SECC 344, TAMAÑO 2 x 2 1/2 x 9 CON CAPACIDAD DE 342 L.P.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
- LIMPIEZA GENERAL DE CAJAS DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO DIELÉCTRICO EN CASO DE SER NECESARIO.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA Y SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES SÍ ESTÁN AVERIADOS, DETECTANDO LA CAUSA DE LA AVERIA Y REPARACIÓN DE LA MISMA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR ELÉCTRICO.
- REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TABLEROS E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL MOTOR DE LA BOMBA.
- VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN.
- REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
- REVISIÓN Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TABLEROS E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, CON CAMBIO DE FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN CASO NECESARIO.
- REVISIÓN Y AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE BALEROS Y CHUMACERAS EN GENERAL.
- REVISIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS Y EN SU CASO CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO.
- AJUSTE DE VÁLVULAS PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN DE BOMBEO DE AGUA (BOMBAS DE AGUA DE CONDENSACIÓN).
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES, FUGAS DE AGUA EN GENERAL INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN, DESCARGA Y VÁLVULAS.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DEL IMPULSOR.
- REVISIÓN Y CORRECCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL
- REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS Y EN CASO NECESARIO SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA DE CEDAZO.
- LIMPIEZA DE VÁLVULA DE PURGA.
- REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS O QUE HAGAN FALTA, INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA
4.- VISITA EN EL MES DE AGOSTO; ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN;
*EL REPORTE TÉCNICO ES POR ESCRITO Y CON FOTOGRAFIAS. ASÍ COMO SÓLO POR INSPECCIÓN VISUAL.
- REPORTE DE CAJAS DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN QUE NO PRESENTEN ESTAR DESCONECTADOS.
- REPORTE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR ELÉCTRICO, QUE NO PRESENTEN ESTA DESCONECTADOS.
- REPORTE DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL MOTOR DE LA BOMBA.
- REPORTE DE VIBRACIONES ANORMALES.
- REPORTE DEL FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR FILTRADO (VENTILACIÓN), MARCA TRANE, LÍNEA LPR, CON TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 H.P. (220 V/3 F/ 60 C) A 1740 R.P.M., VOLUMEN DE AIRE DE 7580 PM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LAVADO DE FILTROS DE AIRE CON MAQUINA HIDROLAVADORA.
- LIMPIEZA DE TURBINA .
- LIMPIEZA DE UNIDAD EN GENERAL.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADOR DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.- SISTEMA MECÁNICO
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- B184REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN Y REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN GENERAL CON CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE SER NECESARIO.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA
4.- PINTURA
- APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A TODO EL DUCTO EXPUESTO A LA INTEMPERIE Y SOPORTERÍA EN GENERAL, INCLUYENDO PROTECCIÓN DE LAMINA PARA SECCIÓN DE FILTROS, PREVIA PREPARACIÓN.
*MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LAVADO DE FILTROS DE AIRE CON MAQUINA HIDROLAVADORA.
- LIMPIEZA DE TURBINA .
- LIMPIEZA DE UNIDAD EN GENERAL.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.- SISTEMA MECÁNICO
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS.
- REVISIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO DE AIRE TIPO VENT-SET, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CM-40, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 H.P. (220 V/3 F/ 60C) POR TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
4.- PINTURA
- APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A TODO EL DUCTO EXPUESTO A LA INTEMPERIE Y SOPORTERÍA EN GENERAL, INCLUYENDO PROTECCIÓN DE LAMINA PARA SECCIÓN DE FILTROS, PREVIA PREPARACIÓN.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- ALINEACIÓN DE POLEAS Y BANDAS.
- REVISIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.07 A M.A.A.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP MARCA TRANE, SERIE GHEA CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL, VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA OPERANDO A 220V-3F-60 CICLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CAPACIDADES CONTROLADOS CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT NUMERO X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE CONDESADOS
- LIMPIEZA DE FILTROS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA.
- LIMPIEZA DE UNIDAD EN GENERAL INCLUYENDO TURBINA Y CARACOLES.
- LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO DESINCRUSTANTE EN CASO DE SER NECESARIO.
- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CHAROLA DE CONDENSADOS CON VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PENDIENTE PARA EL CORRECTO DESAGÜE, EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN O REPARACIÓN DE ÉSTAS.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO EN DONDE SE REQUIERA.
- LIMPIEZA DE TERMOSTATOS, INCLUYENDO GUARDA PROTECTORA Y SUSTITUCIÓN DE LAS QUE PRESENTEN ALGÚN DAÑO.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE SIN MODIFICAR LA DIRECCIÓN DE LAS REJILLAS.
- REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA EN GENERAL.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A EL ÁREA DE LA TURBINA Y LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA Y CARACOL DEL FAN & COIL PARA EL CASO QUE EXISTA RETORNO A CAMARA PLENA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO
- REVISIÓN Y TOMA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE UNIDAD.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS.
- REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TERMOSTATOS.
- VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE SER NECESARIO DE RELEVADORES, FUSIBLES, CONTACTORES, ETC.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL, LOS QUE CUENTEN CON ÉL.
3.- SISTEMA MECÁNICO
- APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y EN SU CASO CAMBIO DE LOS MISMOS.
- REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES EN EL COMPRESOR.
- PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETAS DE SERPENTINES.
- REVISIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DETECTANDO Y CORRIGIENDO FUGAS DE GAS REFRIGERANTE Y EN SU CASO CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN.
- REVISIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS Y EN SU CASO CAMBIO DE LAS MISMAS.
- DESMONTAJE Y MONTAJE DE MAQUINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMBIO DE PIEZAS Y/O REPARACIONES NECESARIAS, EN SU CASO.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN DUCTOS Y REJILLA DE INYECCIÓN.
- EN EL AREA DE ACERVO DOCUMENTAL EN LA PLANTA BAJA, SE DEBERA CONSIDERAR LA REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE COMPUERTAS DE INYECCIÓN DE AIRE Y TERMOSTATOS PARA EL AREA DE RECEPCIÓN.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIO CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO DE CONDENSADORA 4TTR3036A1, MODELO EVAPORADOR TEM4AOC365415AA CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 Hz, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE FOAM CLEANER, LIMPIEZA DE GABINETE Y CONTROL DE CONDENSADORA, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
- LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS Y LINEAS DE CONDENSADOS AUXILIARES, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS Y CHAROLAS AUXILIARES, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LAS LÍNEAS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS; REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLAS.
- LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS.
- LIMPIEZA DE REGILLAS DE INYECCIÓN Y DUCTERIA.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A EL ÁREA DE LA TURBINA Y LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR CONDENSADOR Y ASPA, CAMBIO DE ASPA EN CASO NECESARIO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
- REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL
- REVISIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y NIVELADO DE MOTORES Y RODAMIENTOS EN GENERAL.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, CALCOMIDO O QUE PRESENTE GRIETAS, SELLADO DE UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
- PARA LA PLANTA BAJA; SE DEBERA CONSIDERAR LA REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE COMPUERTAS DE INYECCIÓN DE AIRE Y TERMOSTATOS PARA EL AREA DE RECEPCIÓN.
5.-PINTURA:
REMOCIÓN DE ÓXIDOS, ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A LAS BASES DE ÁNGULO DE ACERO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SOPORTE DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE.
PARA TRAYECTORIAS DE REFRIGERACIÓN
- PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE DEBERÁ VERIFICAR QUE NO EXISTA POLVO NI SOLIDOS EXTRAÑOS AL AISLAMIENTO TÉRMICO.
- APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE BASE AGUA AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE HASTA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE.
- TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS Y GOTAS O MANCHAS A OTROS ELEMENTOS O AL EQUIPO
- SE DEBERÁ UTILIZAR PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE BASE AGUA COLOR BLANCO: MARCA COMEX
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.20 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, EN SU CASO AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA DREN DE CONDENSADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- LIMPIEZA, DESAZOLVE CON PRESIÓN DE AIRE CORRECCIÓN Y AJUSTES DE LA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA DREN DE CONDENSADOS DONDE SE REQUIERA.
- REVISIÓN DE LA RED DEL DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, TUBERÍA DE PVC DEL DIÁMETRO REQUERIDO, CODOS , COPLES, VALVULAS DE PASO, TUERCA UNIÓN DE PVC, PEGAMENTO, TAQUETES, VARILLA ROSCADA, SOPORTES TIPO PERA, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
- VERIFICAR LA CORRECTA PENDIENTE EN TODA LA LÍNEA, INTERCONEXIONES, CONEXIONES A BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, O LÍNEAS DE DRENAJE, EN CASO NECESARIO SE DEBERÁN AGREGAR SOPORTES ADECUADOS EN PUNTOS DONDE ÉSTOS HAGAN FALTA A LAS LÍNEAS DEL DREN, PARA EVITAR COLUMPIOS Y ESTANCAMIENTOS DE AGUA.
- REALIZACIÓN DE CROQUIS O PLANO EN AUTO-CAD DE LA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICA DEL DREN DE CONDENSADOS
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE. LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES, HIPOCLORITO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE TANQUE.
- REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL FLOTADOR, SUSTITUCIÓN DEL MISMO EN CASO DE ESTAR AVERIADO.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN BASE A ANÁLISIS QUÍMICOS DE AGUA
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.22 A M.A.A. 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO QUÍMICO EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR
- LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS Y CAMBIO DE FUSIBLES DAÑADOS.
- LIMPIEZA DE TUBERÍA DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN, VERIFICANDO UN DESGÜE APROPIADO DEL CONDENSADO.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO LA EMPRESA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
5.-PINTURA:
APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE BASE AGUA COLOR BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE.
PARA TRAYECTORIAS DE REFRIGERACIÓN
- PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE DEBERÁ VERIFICAR QUE NO EXISTA POLVO NI SOLIDOS EXTRAÑOS AL AISLAMIENTO TÉRMICO.
- APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE BASE AGUA AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE HASTA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE.
- TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS Y GOTAS O MANCHAS A OTROS ELEMENTOS O AL EQUIPO
- SE DEBERÁ UTILIZAR PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE BASE AGUA COLOR BLANCO: MARCA COMEX
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA ALIMENTACION DE AGUA A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, CON TANQUE MARCA WELL MATE, MODELO WM0235 DE 60 GALONES; DOS BOMBAS PICSA, MODELO 1 X 1 1/4 X 7 ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO SIEMENS DE 3 C.P. Y TABLERO DE CONTROL PICSA, MODELO THDI, INCLUYE: SUMINISTRO DEL HIPOCLIRITO DE SODIO AL 13%, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- REVISION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO DEL TANQUE.
- MANTENIMIENTO A BOMBAS HIDRAULICAS, CONSIDERANDO LOS PUNTOS QUE APLIQUEN DE LOS CONCEPTOS M.M.A. 03 Y M.M.A.04
- LIMPIEZA Y REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL Y REPARACION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA PARA ABASTO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, MARCA AQUA PLUS, CON FILTROS LPF12 Y CAF20 CON PROGRAMADOR DE RETROLAVADO CADA UNO; BOMBA ELECTRICA; TABLERO DE CONTROL PICSA MODELO TBST Y DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION ADECUADA DEL RETROLAVADO DEL SISTEMA. DEBIENDO DEJAR EL EQUIPO EN GENERAL OPERANDO NORMALMENTE,
- MANTENIMIENTO A BOMBA HIDRAULICA, CONSIDERANDO LOS PUNTOS QUE APLIQUEN DE LOS CONCEPTOS M.M.A. 03 Y M.M.A.04
- LIMPIEZA Y REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL Y REPARACION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS.
- LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN, DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES, PARA EL ÓPTIMO ARRANQUE Y PARO DE LA BOMBA HIDRAULICA Y MANTENER NIVELES ADECUADOS EN LA CISTERNA
- SUMINISTRO Y DOSCIFICACIÓN NECESARIA DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DOSIFICACIÓN POR DOCE MESES.
- RETROLAVADOS
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.27 | ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LAS UBICACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO ANEXO BOLIVAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. INCLUYE: LEVENTAMIENTO, ENTREGA DE ARCHIVOS DIGITALES E IMPRESOS. P.U.O.C.T.
- LA ELABORACIÓN DE PLANOS SERÁ EN EL MISMO FORMATO QUE TIENE LA SCJN. SE DEBERÁ ILUSTRAR LA UBICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; SEAN TORRES DE ENFRIAMIENTO, CONDENSADORES, SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA, HIDRONEUMATICO, EVAPORADORES, U.M.A.S. Y EQUIPO DE BOMBEO. E IDENTIFICAR A QUE NÚMERO DE PISO Y NOMBRE DEL ÁREA Y/O OFICINA AL QUE PERTENECEN, ASÍ COMO SU CLAVE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS, SE PROPORCIONARÁN AL QUE RESULTE ADJUDICADO). SEÑALAR LA NOMENGLATURA UTILIZADA.
M.A.A.28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A ELEMENTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCIÓN; EL TOTAL DE LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DEL CIRCUITO CERRADO DE AGUA DE CONDENSADOS Y DE ALIMIENTACIÓN A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y AL TANQUE DE EXPANSIÓN, BOMBAS DE AGUA HELADA E HIDRAULICAS DE BOMBEO, MOTORES ELÉCTRICOS, DUCTERÍA DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN, BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, BASES DE ANGULO DE FIERRO DE UNIDADES CONDENSADORAS, SOPORTERÍA EN GENERAL, ESTRUCTURAS DE LA TORRE Y DEL TANQUE DE EXPANSIÓN. COLORES IGUALES A LOS EXISTENTES P.U.O.C.T.
PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS CON PAÑO HUMEDO O EN SU CASO APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
- APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
LA PINTURA DEBE SER IGUAL AL COLOR DE CADA ELEMENTO A PINTAR.
SE DEBERA PROTEGER LAS PLACAS DE DATOS DE CADA ELEMENTO; CON CARTON, PAPEL CRAFT U OTRO TIPO DE PAPEL.
LA PINTURA DEBERA SER IGUAL A LA EXTENTE Y DE LA MARCA COMEX LINEA 100 COMO MINIMO
- APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTOR, CUERPO DE BOMBEO, Y SOPORTES EN GENERAL, PREVIA PREPARACIÓN. TENIENDO CUIDADO DE NO PINTAR LAS PLACAS DE DATOS:
NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
- LAS REFACCIONES MENORES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DEBERÁN SER IGUALES A LOS EXISTENTES O DE LA MARCA RETIRADA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE HACE LA MARCA PARA SU INSTALACIÓN.
- LOS PRODUCTOS A UTILIZAR DE LIMPIEZA; SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA. PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS; CUANDO SE APLIQUE AGUA.
- LOS PRODUCTOS LIMPIADORES Y/O CONSUMIBLES A APLICAR DEBERÁN SER LOS ADECUADOS AL MATERIAL QUE SE PRETENDE LIMPIAR Y SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
- NOTA DE SANITIZANTE:
- EL PRODUCTO A UTILIZAR DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA EPA PARA EL USO CONTRA EL SARS-CoV-2, VIRUS QUE CAUSA EL COVID-19. 2. UTILIZAR PRODUCTOS LIMPIADORES A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO O PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN AIRE ACONDICIONADO. QUE SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEL EPA PARA EL USO CONTRA SARS-CoV-2.
- PREVIO A LA SANITIZACIÓN LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS (EJEM. DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO, BAJADAS DE AIRE Y TERMOSTATOS, ETC.) SE TENDRAN QUE LIMPIAR CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
- LA EMPRESA DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN QUE INDICA EL PRODUCTO SANITIZANTE A UTILIZAR, SINO SE CONTRADICE SU FORMA DE APLICACIÓN DEBERÁ SER COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA Y A LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
- NOTA DE LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:
- LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN QUE SE LLEVARÁN EN CONJUNTO, ANTES O DESPÚES A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; SE REALIZARÁN EN LOS MESES INDICADOS EN EL CALENDARIO ANUAL DE LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS LOCALES.
- APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NOTA DE SANITIZANTE.
- SE DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES VERTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RESPECTO A LA SANITIZACIÓN.
NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA: COMO DESINCRUSTANTES, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
NOTAS:
1.-EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ANEXO (BOLIVAR #30) DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, CALENDARIO ANUALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA TRES, ASÍ COMO LAS NOTAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR APEGARSE Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES.
2.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MESES ESTIPULADOS EN EL CALENDARIO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA TRES, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE NO EXCEDA LOS DIAS NATURALES DE CADA MES SEÑALADO. LA GARANTÍA ABARCA TODO EL AÑO; ES DECIR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO. SE CUBRIRÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HRS. Y EN SU CASO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A TRES HORAS.
3.- A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS MENSUALES Y DEL FINAL DEL SERVICIO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, Y PARA EL PAGO DE LOS MISMOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO POR MEDIO DEL SUPERVISOR, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA:
AL FINAL DE LOS TRABAJOS MENSUALES, DEBERÁ ENTREGAR:
A. REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES; LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO DEBERÁ SER POR CADA EQUIPO E INDICARÁN; FECHA, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE DEL EQUIPO, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PREVENTIVO Ó LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORAS.
B.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS. SE DEBERÁ IDENTIFICAR CADA HOJA CON EL NÚMERO DE CONTRATO, LUGAR Y OBRA, FOLIADO DE HOJAS.
C.- ESTIMACIÓN Y CARATULA DE ESTIMACIÓN.
PARA EL ÚLTIMO EVENTO EN EL MES DE DICIEMBRE
A.- NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS. CON UN TIEMPO ANTICIPADO A LA FECHA DE TERMINO DE MINIMO CINCO DÍAS NATURALES.
B. REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES; LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO DEBERÁ SER POR CADA EQUIPO E INDICARÁN; FECHA, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE DEL EQUIPO, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PREVENTIVO Ó LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORAS.
C.- ESTIMACIÓN (CARATULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN Y RESUMEN DE PARTIDAS ).
D.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
E.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (ESTA LA REALIZA EL SUPERVISOR DE LA S.C.J.N.).
F.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE FINIQUITO Y CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
4.- SE DEBERÁ CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES A LOS PARTICIPANTES PARA LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DONDE SE TOMARÁN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA COTIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.
5.- TODAS LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN SER REMPLAZADAS SERÁN CON LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, HACIENDO ENTREGA DE ELLAS AL SUPERVISOR EN TURNO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO RETIRADAS, PARA SU TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN
6.- SE LE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJJUDICADO, DE ASÍ REQUERIRLO, COPIA DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL ÚLTIMO SERVICIO REALIZADO.
7.- SE LLEVARÁ REGISTRO DIARIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE BITÁCORA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.
ESPECIFICACIONES GENERALES
1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA.
2.- | PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y ACCESORIOS PROPIOS DEL INMUEBLE ASÍ COMO LA RECOLOCACIÓN DE ESTOS, ASUMIENDO EL CONTRATISTA LA RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN O CAMBIO TOTAL DEL CUALQUIER ELEMENTO DAÑADO, EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
3.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE SU ESTADÍA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBERÁ ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADA CON UNIFORME DE LA EMPRESA CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA MISMA; DEBIENDO TENER UN SUPERVISOR RESPONSABLE DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EXCEPTO VÁLVULAS DE SERVICIO, VALVULA DE DOS Y TRES VÍAS, VALVULAS DE PASO Y COMPUERTA, GABINETES, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES LOS CUALES DE SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN ÚNICAMENTE PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS PRESENTES ALCANCES.
5.- | LA COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPRESORES, VÁLVULAS DE SERVICIO, VALVULA DE DOS Y TRES VÍAS, VALVULAS DE PASO Y COMPUERTA, GABINETES, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES; SERÁ PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN JUNTO CON UN INFORME TÉCNICO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ESPECIFICANDO LAS CAUSAS DE LA AVERÍA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ INDICAR EL TIEMPO DE ENTREGA.
6.- | LAS REFACCIONES COTIZADAS Y AUTORIZADAS SERÁN SUMINISTRADAS NO EXCEDIENDO EL PLAZO INDICADO Y SE OTORGARA UN CREDITO DE 15 DÍAS A LA S.C.J.N. PARA SU PAGO DE LAS MISMAS Y A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA.
7.- | PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.
8.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DEL PROVEEDOR SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
9.- | AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR EN TURNO UN REPORTE POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, (SE PRESENTARÁ UN REPORTE POR CADA EQUIPO), INDICANDO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE Y DATOS DE PLACA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
10.- | EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVITÁNDOSE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES Y LA DEL PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
11.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE VAYA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEBE USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO; CUBREBOCAS BIEN AJUSTADO (SE RECOMIENDA QUE SE PORTE EL RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE SALUD), PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS O CARETA) Y GUATES DESECHABLES (PUEDEN SER DE VINILO, CAUCHO O NITRILO) PUEDEN USARSE DEBAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. EL PERSONAL DEBERÁ DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O APLICAR UN DESINFECTANTE PARA LAS MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%. MANTENER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD CON RESPECTO AL COVID-19.
12.- | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PROPORCIONARÁ ÁREAS PARA BODEGA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR LO QUE EL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ RESGUARDARLOS E INTRODUCIRLOS A LAS INSTALACIONES EN TODO MOMENTO Y CONFORME A SU UTILIZACIÓN.
13.- | EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE PROTEGER PLACAS DE DATOS DE LOS EQUIPOS PARA NO PINTARLOS.
14.- | EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SCJN, SERÁ CUBIERTO AL 100% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE NO HABRÁ ANTICIPO NI PAGOS PARCIALES.
15.- | EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONCILIADO CON LOS USUARIOS DE LAS OFICINAS, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO) Y EL ENCARGADO DEL EDIFICIO BOLIVAR.
16.- | EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE
17.- | LOS CONCEPTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESENTADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.
18.- | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V A NIVEL DE AZOTEA Y 110V EN OFICINAS Y SERVICIO SANITARIO CONFORME A LO INDICADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO).