## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C U A T R O : C E N D I
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX (CENDI-ESTANCIA INFANTIL)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
UNIDADES PAQUETE
M.A.A. 01 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WSC060E3R0A0N*, No. de serie 100911556L con capacidad de 60,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PLANTA BAJA)
M.A.A.01.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.01 | PZA | 1
M.A.A.01.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.01 | PZA | 1
M.A.A.01.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.01 | PZA | 1
M.A.A. 02 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WCH150E3000AA, No. de serie 103110289D con capacidad de 152,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (LACTANTES, MATERNALES, AISLAD. PLANTA BAJA)
M.A.A.02.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.02 | PZA | 1
M.A.A.02.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.02 | PZA | 1
M.A.A.02.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.02 | PZA | 1
M.A.A. 03 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WCH150E3000AA, No. de serie 103110316D con capacidad de 152,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (PREESCOLARES PLANTA ALTA)
M.A.A.03.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.03 | PZA | 1
M.A.A.03.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.03 | PZA | 1
M.A.A.03.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.03 | PZA | 1
MINISPLIT Y MULTISPLIT
M.A.A. 04 | Equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTB012A1000BA ó (CA), No. de serie (8092K7Y3F, 7041N055F, 9413L6Y3F, 9413L8R3F, 9413MGJ3F), modelo evaporadoras 2MCW0512E10000AA con capacidad de 12,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (DIRECCIÓN CENDI PLANTA BAJA, DIRECCIÓN ESTANCIA PLANTA ALTA, SALA DE JUNTAS PLANTA ALTA)
M.A.A.04.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.04 | PZA | 3
M.A.A.04.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.04 | PZA | 3
M.A.A.04.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.04 | PZA | 3
M.A.A.05 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3018H1000N, modelo evaporadoras MCD518D100BA con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (ESTANCIA INFANTIL UNO Y PREESCOLAR)
M.A.A.05.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.05 | PZA | 2
M.A.A.05.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.05 | PZA | 2
M.A.A.05.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.05 | PZA | 2
M.A.A.06 | Equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3018H1000N, modelo evaporadoras MCD518D100BA con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (MONITOREO)
M.A.A.06.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.06 | PZA | 1
M.A.A.06.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.06 | PZA | 1
M.A.A.06.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.06 | PZA | 1
M.A.A. 07 | Equipo de aire acondicionado tipo MULTI-SPLIT, marca LG, modelo condensadora LM-4820C3L(U), con capacidad de 48,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. SUBDIRECCIÓN CENDI PLANTA BAJA, SALA DE COMPUTO Y SERVICIOS TÉCNICOS)
M.A.A.07.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.07 | PZA | 1
M.A.A.07.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.07 | PZA | 1
M.A.A.07.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.07 | PZA | 1
EQUIPO DE VENTILACIÓN
M.A.A. 08 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,840 PCM, con motor de 3/4 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-1)
M.A.A.08.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.08 | PZA | 1
M.A.A.08.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.08 | PZA | 2
M.A.A.08.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.08 | PZA | 1
M.A.A 09 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,966 motor de 3/4 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-2)
M.A.A.09.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.09 | PZA | 1
M.A.A.09.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.09 | PZA | 2
M.A.A.09.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.09 | PZA | 1
M.A.A 10 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,884 motor de 1 de HP, características eléctricas 220/3/60 (CAMPANA COCINA PLANTA BAJA. VE-3)
M.A.A.10.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A.10.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.10 | PZA | 2
M.A.A.10.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.10 | PZA | 1
M.A.A 11 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-400, para manejar 1,730 motor de 1/2 de HP, características eléctricas 220/1/60 (SANITARIOS PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA. VE-4)
M.A.A.11.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.11 | PZA | 1
M.A.A.11.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.11 | PZA | 2
M.A.A.11.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.11 | PZA | 1
M.A.A 12 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 420 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (SANITARIOS AISLADO/DIR PLANTA BAJA. VE-5)
M.A.A.12.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.12 | PZA | 1
M.A.A.12.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.12 | PZA | 2
M.A.A.12.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.12 | PZA | 1
M.A.A 13 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,985 motor de 1 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-6)
M.A.A.13.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.13 | PZA | 1
M.A.A.13.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.13 | PZA | 2
M.A.A.13.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.13 | PZA | 1
M.A.A 14 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-280, para manejar 800 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA PLANTA BAJA SÓTANO. VE-7)
M.A.A.14.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.14 | PZA | 1
M.A.A.14.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.14 | PZA | 2
M.A.A.14.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.14 | PZA | 1
M.A.A 15 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-280, para manejar 850 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA PLANTA BAJA SÓTANO. VE-8)
M.A.A.15.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.15 | PZA | 1
M.A.A.15.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.15 | PZA | 2
M.A.A.15.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.15 | PZA | 1
M.A.A 16 | Unidad de ventilación marca SOLER & PALAU, modelo C/DAFH-18/18, para manejar 5,250 PCM, con filtros lavables, con motor de 3 de HP, características eléctricas 220/3/60 (COCINA. VI-1)
M.A.A.16.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.16 | PZA | 1
M.A.A.16.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.16 | PZA | 2
M.A.A.16.3 | Limpieza y Sanitización de la partida M.A.A.16 | PZA | 1
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
M.A.A. 17 | Equipo de cámara de refrigeración marca BOHN, modelo ADT130AKS, características eléctricas 220/3/60
M.A.A.17.1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la partida M.A.A.17 | PZA | 1
M.A.A.17.2 | Mantenimiento Preventivo de la partida M.A.A.17 | PZA | 1
VARIOS
M.A.A.18 | Mantenimiento Correctivo: Aplicación de Pintura a los ductos de equipos de ventilación, extracción y unidades paquete. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
SUBOTAL
*Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida cuatro. |  |  |  | I.V.A.
TOTAL

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C U A T R O : C E N D I
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO (CENDI-ESTANCIA INFANTIL)
E S P E C I F I C A C I O N E S
CONCEPTO |  | DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
M.A.A.01 AL M.A.A.03
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO QUÍMICO EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
LIMPIEZA DE TUBERÍA DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO Y PROTECCIÓN MÉCANICA, EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN
LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS
LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA (Y EN CASO CARACOL) DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE (U.PAQUETE Y ULA) A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS VENTILAS O TOMAS DE AIRE DE LOS EQUIPOS PAQUETE CON PAÑO HUMEDO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y BANDAS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
M.A.A.01 AL M.A.A.03
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO QUÍMICO EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
LIMPIEZA DE TUBERÍA DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO Y PROTECCIÓN MÉCANICA, EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN.
LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS
LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA (Y EN CASO CARACOL) DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE (U.PAQUETE Y ULA) A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS VENTILAS O TOMAS DE AIRE DE LOS EQUIPOS PAQUETE CON PAÑO HUMEDO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y BANDAS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.04 AL M.A.A.07
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE, EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR, CON PRODUCTO EN CASO DE SER NECESARIO APLICADO CON ASPERSOR Y/O AIRE A PRESIÓN.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
LIMPIEZA DE TUBERÍA DE DRENAJE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS, FUSIBLES EN INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y REINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CAÍDOS, INCLUYE CONECTORES Y TUBO LICUATITE.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA ASÍ COMO TAPONES DE VÁLVULAS DE SERVICIO.
REVISIÓN DE TÉNSIÓN DE BANDAS Y EN SU CASO CAMBIO DE BANDAS QUEBRADAS Y DESGASTADAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES, VÁLVULAS DE PASO E INDICADORES DE LÍQUIDO DONDE SE REQUIERAN Y QUE ASÍ LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DE TUBERÍAS DE COBRE DAÑADO EXPUESTO A LA INTEMPERIE.
M.A.A.04 AL M.A.A.07
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE, EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR, CON PRODUCTO EN CASO DE SER NECESARIO APLICADO CON ASPERSOR Y/O AIRE A PRESIÓN.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO DESAGUE DEL DRENAJE CONDENSADOS C
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
REVISIÓN DE TÉNSIÓN DE BANDAS
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
LECTURA DE PRESIONES
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DE TUBERÍAS DE COBRE DAÑADO EXPUESTO A LA INTEMPERIE.
5.-PINTURA:
REMOCIÓN DE ÓXIDOS, ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A LAS BASES DE ÁNGULO DE ACERO DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y SOPORTE DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE.
TODA LA PINTURA DEBERÁ SER MARCA COMEX LÍNEA 100, DE COLOR IGUAL AL EXISTENTE.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.08 AL M.A.A.18 EXTRACTORES Y VENTILADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN.
REVISIÓN Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TABLEROS ELÉCTRICOS E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS DE CONTROL.
REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL, FUSIBLES EN INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.
REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REAPRIETE Y REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA EN GENERAL.
M.A.A.08 AL M.A.A.18 EXTRACTORES Y VENTILADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
REVISIÓN Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TABLEROS ELÉCTRICOS E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS DE CONTROL.
REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS.
4.-PINTURA
APLICACIÓN DE PINTURA A DUCTO A LA INTEMPERIE Y SOPORTERÍA EN GENERAL, PREVIA PREPARACIÓN:
PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS CON PAÑO HUMEDO O EN SU CASO APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
- APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
LA PINTURA DEBE SER IGUAL AL COLOR DE CADA ELEMENTO A PINTAR.
LA PINTURA DEBERA SER IGUAL A LA EXTENTE Y DE LA MARCA COMEX LINEA 100 COMO MINIMO
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
CAMARA DE REFRIGERACIÓN: M.A.A.17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ACTIVIDADES PARA EL CONDENSADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
REVISIÓN Y APRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
REVISIÓN DE TODO EL CABLEADO ELÉCTRICO Y EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN ( SÓLO REPARACIONES QUE ULITICEN MATERIALES MENORES Y CONSUMIBLES, METROS LINEALES DE CABLE NECESARIOS SIN LLEGAR A CUBRIR LA TRAYECTORIA COMPLETA)
REVISIÓN DE AISLAMIENTOS EXTERNOS Y EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN (LOS METROS QUE SEAN NECESARIOS)
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTACTORES Y EL DESGASTE DE LOS PUNTOS DE CONTACTO Y EN SU CASO LIMPIEZA DE PLATINOS.
LAVADO DEL SERPENTÍN DE CONDENSACIÓN, SE DEBE EVALUAR, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES, EL USO DE UN PRODUCTO QUÍMICO
REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE Y REFRIGERANTE DEL SISTEMA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL. VERIFICAR QUE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD FUNCIONEN ADECUADAMENTE
REAPRIETE DE TORNILLERÍA; DE SER NECESARIO, COLOCAR LOS FALTANTES
VERIFICACIÓN O CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN DE PARA (CUT CUT) DEL CONTROL DE BAJA PRESIÓN DEL COMPRESOR
VERIFICACIÓN O CAMBIO DEL AISLANTE DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN
COMPROBACIÓN O AJUSTE DE SOBRECALENTAMIENTO DEL CALEFACTOR DEL CÁRTER
TOMA DE AMPERAJE A PLENA CARGA Y COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE PLACA
ACTIVIDADES EVAPORADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
LAVADO DEL SERPENTÍN DE EVAPORACIÓN, UTILIZANDO UN PRODUCTO QUÍMICO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DESENGRASADO Y DESINFECCIÓN
PEINADO DE LAS ALETAS DEL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR
VERIFICAR QUE EL BULBO SENSOR DE LA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE EXPANSIÓN SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN CORRECTA, SUJETO FIRMEMENTE A LA TUBERÍA Y PERFECTAMENTE AISLADO
CONFIRMAR QUE LA VTE TENGA CORRECTAMENTE CONECTADO EL IGUALADOR DE PRESIÓN EXTERNO
LIMPIEZA DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
LIMPIEZA DE LA CHOROLA DE DRENADO Y REVISIÓN DEL CORRECTO DRENADO EN LA CHAROLA Y LA LÍNEA.
VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE LA TUBERÍA DEL DREN.
DESINFECCIÓN DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS
REVISIÓN DE TODOS LOS MOTORES DE LOS VENTILADORES, AYUSTE DE PERNOS DE MONTAJE DEL MOTOR/TUERCAS Y AJUSTAR LOS TORNILLOS POSICIONAMIENTO DEL VENTILADOR.
REVISAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNICIONAMIENTO SI ES EL CASO EL SISTEMA DE DESHIELO POR RESISTENCIAS, VERIFICAR LAS RESISTENCIAS DEL SERPENTÍN, DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DEL DREN
COTEJAR QUE EL TERMOSTATO DE CUARTO ESTÉ CONECTADO ELÉCTRICAMENTE EN SERIE CON LA BOBINA DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO
REAPRETAR TORNILLERÍA Y, EN SU CASO, COLOCAR LOS FALTANTES
AJUSTAR CONEXIONES ELÉCTRICAS
REVISAR CABLEADO EXTERNO
REVISAR CABLEADO DE CONTROL
DESINFECCIÓN DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
REAPRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES TIPO FLARE.
PANELES DE LA CÁMARA
PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANELES SE DEBERÁ UTILIZAR PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
-QUE NO CAUSE DAÑO AL REVESTIMIENTO DE PINTURA.
-SER COMPATIBLE CON LAS NORMAS SANITARIAS DE LOS ALIMENTOS
-SER COMPATIBLE CON EL MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA .
-LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO NO DEBE PERMANECER MÁS DE TREINTA MINUTOS EN CONTACTO CON REVESTIMIENTO.
-LA PRESIÓN DE AGUA DENTRO DE LA CÁMARA NO DEBE SOBREPASAR UNA PRESIÓN DE 50 BARES.
-MINIMIZAR EL USO DE AGUA
CAMARA DE REFRIGERACIÓN: M.A.A.17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACTIVIDADES PARA EL CONDENSADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
REVISIÓN DE AISLAMIENTOS EXTERNOS.
LAVADO DEL SERPENTÍN DE CONDENSACIÓN, SE DEBE EVALUAR, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES, EL USO DE UN PRODUCTO QUÍMICO
REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE Y REFRIGERANTE DEL SISTEMA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL. VERIFICAR QUE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD FUNCIONEN ADECUADAMENTE
VERIFICACIÓN O CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN DE PARA (CUT CUT) DEL CONTROL DE BAJA PRESIÓN DEL COMPRESOR
COMPROBACIÓN O AJUSTE DE SOBRECALENTAMIENTO DEL CALEFACTOR DEL CÁRTER
TOMA DE AMPERAJE A PLENA CARGA Y COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE PLACA
ACTIVIDADES EVAPORADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
LAVADO DEL SERPENTÍN DE EVAPORACIÓN, UTILIZANDO UN PRODUCTO QUÍMICO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA DESENGRASADO Y DESINFECCIÓN
VERIFICAR QUE EL BULBO SENSOR DE LA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE EXPANSIÓN SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN CORRECTA, SUJETO FIRMEMENTE A LA TUBERÍA Y PERFECTAMENTE AISLADO
CONFIRMAR QUE LA VTE TENGA CORRECTAMENTE CONECTADO EL IGUALADOR DE PRESIÓN EXTERNO
LIMPIEZA DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
LIMPIEZA DE LA CHOROLA DE DRENADO Y REVISIÓN DEL CORRECTO DRENADO EN LA CHAROLA Y LA LÍNEA.
VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE LA TUBERÍA DEL DREN.
DESINFECCIÓN DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS
REVISIÓN DE TODOS LOS MOTORES DE LOS VENTILADORES.
REVISAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNICIONAMIENTO SI ES EL CASO EL SISTEMA DE DESHIELO POR RESISTENCIAS, VERIFICAR LAS RESISTENCIAS DEL SERPENTÍN, DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DEL DREN
DESINFECCIÓN DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
REAPRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES TIPO FLARE.
PANELES DE LA CÁMARA
PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANELES SE DEBERÁ UTILIZAR PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
-QUE NO CAUSE DAÑO AL REVESTIMIENTO DE PINTURA.
-SER COMPATIBLE CON LAS NORMAS SANITARIAS DE LOS ALIMENTOS
-SER COMPATIBLE CON EL MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA .
-LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO NO DEBE PERMANECER MÁS DE TREINTA MINUTOS EN CONTACTO CON REVESTIMIENTO.
-LA PRESIÓN DE AGUA DENTRO DE LA CÁMARA NO DEBE SOBREPASAR UNA PRESIÓN DE 50 BARES.
-MINIMIZAR EL USO DE AGUA
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 18 DUCTOS
PINTURA DE DUCTOS DE UNIDADES PAQUETE
PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS CON PAÑO HUMEDO O EN SU CASO APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
- APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
LA PINTURA DEBE SER IGUAL AL COLOR DE CADA ELEMENTO A PINTAR.
LA PINTURA DEBERA SER IGUAL A LA EXTENTE Y DE LA MARCA COMEX LINEA 100 COMO MINIMO
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
- LAS REFACCIONES MENORES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DEBERÁN SER IGUALES A LOS EXISTENTES O DE LA MARCA RETIRADA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE HACE LA MARCA PARA SU INSTALACIÓN.
- LOS PRODUCTOS A UTILIZAR DE LIMPIEZA; SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA. PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS; CUANDO SE APLIQUE AGUA.
- LOS PRODUCTOS LIMPIADORES Y/O CONSUMIBLES A APLICAR DEBERÁN SER LOS ADECUADOS AL MATERIAL QUE SE PRETENDE LIMPIAR Y SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
- NOTA DE SANITIZANTE:
- EL PRODUCTO A UTILIZAR DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA EPA PARA EL USO CONTRA EL SARS-CoV-2, VIRUS QUE CAUSA EL COVID-19. 2. UTILIZAR PRODUCTOS LIMPIADORES A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO O PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN AIRE ACONDICIONADO. QUE SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEL EPA PARA EL USO CONTRA SARS-CoV-2.
- PREVIO A LA SANITIZACIÓN LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS (EJEM. DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO, BAJADAS DE AIRE Y TERMOSTATOS, ETC.) SE TENDRAN QUE LIMPIAR CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
- LA EMPRESA DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN QUE INDICA EL PRODUCTO SANITIZANTE A UTILIZAR, SINO SE CONTRADICE SU FORMA DE APLICACIÓN DEBERÁ SER COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA Y A LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
- NOTA DE LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:
- LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN QUE SE LLEVARÁN EN CONJUNTO, ANTES O DESPÚES A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; SE REALIZARÁN EN LOS MESES INDICADOS EN EL CALENDARIO ANUAL DE LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS LOCALES.
- APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NOTA DE SANITIZANTE.
- SE DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES VERTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RESPECTO A LA SANITIZACIÓN.
- TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA: COMO DESINCRUSTANTES, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
NOTAS:
1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENDI CHIMALPOPOCA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, CALENDARIO ANUALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PARTDA CUATRO, ASÍ COMO LAS NOTAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR APEGARSE Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES.
2.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MESES ESTIPULADOS EN EL CALENDARIO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA CUATRO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE NO EXCEDA LOS DIAS NATURALES DE CADA MES SEÑALADO. LA GARANTÍA ABARCA TODO EL AÑO; ES DECIR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO. SE CUBRIRÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HRS. Y EN SU CASO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A TRES HORAS.
3.- A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS MENSUALES Y DEL FINAL DEL SERVICIO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, Y PARA EL PAGO DE LOS MISMOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO POR MEDIO DEL SUPERVISOR, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA:
AL FINAL DE LOS TRABAJOS MENSUALES, DEBERÁ ENTREGAR:
A.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
B.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS. SE DEBERÁ IDENTIFICAR CADA HOJA CON EL NÚMERO DE CONTRATO, LUGAR Y OBRA, FOLIADO DE HOJAS.
C.- ESTIMACIÓN Y CARATULA DE ESTIMACIÓN.
PARA EL ÚLTIMO EVENTO EN EL MES DE DICIEMBRE
A.- NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS. CON UN TIEMPO ANTICIPADO A LA FECHA DE TERMINO DE MINIMO CINCO DÍAS NATURALES.
B.- REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES. LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR CADA EQUIPO, DONDE SE INDIQUE ENTRE OTRAS COSAS, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
C.- ESTIMACIÓN (CARATULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN Y RESUMEN DE PARTIDAS ).
D.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
E.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (ESTA LA REALIZA EL SUPERVISOR DE LA S.C.J.N.).
F.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE FINIQUITO Y CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
4.- SE DEBERÁ CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES A LOS PARTICIPANTES PARA LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DONDE SE TOMARÁN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA COTIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.
5.- TODAS LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN SER REMPLAZADAS SERÁN CON LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, HACIENDO ENTREGA DE ELLAS AL SUPERVISOR EN TURNO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO RETIRADAS, PARA SU TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN
6.- SE LE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJJUDICADO, DE ASÍ REQUERIRLO, COPIA DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL ÚLTIMO SERVICIO REALIZADO.
7.- SE LLEVARÁ REGISTRO DIARIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE BITÁCORA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.
ESPECIFICACIONES GENERALES
| 1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA.
| 2.- | PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y ACCESORIOS PROPIOS DEL INMUEBLE ASÍ COMO LA RECOLOCACIÓN DE ESTOS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN O CAMBIO TOTAL DEL CUALQUIER ELEMENTO DAÑADO, EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
| 3.- | EL PERSONAL DEL PROVEEDOR ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE SU ESTADÍA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBERÁ ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADA CON UNIFORME CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA MISMA; DEBIENDO TENER UN SUPERVISOR RESPONSABLE DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
| 4.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EXCEPTO VÁLVULAS DE SERVICIO, ASPAS DE VENTILADOR, TURBINAS, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES LOS CUALES DE SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN ÚNICAMENTE PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS PRESENTES ALCANCES.
| 5.- | LA COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS, ASPAS DE VENTILADOR, CARACOLES Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODULTROLES; SERÁ PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN JUNTO CON UN INFORME TÉCNICO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ESPECIFICANDO LAS CAUSAS DE LA AVERÍA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ INDICAR EL TIEMPO DE ENTREGA.
| 6.- | LAS REFACCIONES COTIZADAS Y AUTORIZADAS SERÁN SUMINISTRADAS NO EXCEDIENDO EL PLAZO INDICADO Y SE OTORGARA UN CREDITO DE 15 DÍAS A LA S.C.J.N. PARA SU PAGO DE LAS MISMAS Y A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA.
| 7.- | PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.
| 8.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DEL PROVEEDOR SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
| 9.- | AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR EN TURNO UN REPORTE POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, (SE PRESENTARÁ UN REPORTE POR CADA EQUIPO), INDICANDO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE Y DATOS DE PLACA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
| 10.- | EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVITÁNDOSE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES Y LA DEL PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
| 11.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE VAYA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEBE USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO; CUBREBOCAS BIEN AJUSTADO (SE RECOMIENDA QUE SE PORTE EL RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE SALUD), PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS O CARETA) Y GUATES DESECHABLES (PUEDEN SER DE VINILO, CAUCHO O NITRILO) PUEDEN USARSE DEBAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. EL PERSONAL DEBERÁ DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O APLICAR UN DESINFECTANTE PARA LAS MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%. MANTENER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD CON RESPECTO AL COVID-19.
| 12.- | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PROPORCIONARÁ ÁREAS PARA BODEGA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR LO QUE EL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ RESGUARDARLOS E INTRODUCIRLOS A LAS INSTALACIONES EN TODO MOMENTO Y CONFORME A SU UTILIZACIÓN.
| 13.- | EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE PROTEGER PLACAS DE DATOS DE LOS EQUIPOS PARA NO PINTARLOS.
| 14.- | EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENDI DE LA SCJN, SERÁ CUBIERTO AL 100% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE NO HABRÁ ANTICIPO NI PAGOS PARCIALES.
| 15.- | EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONCILIADO CON LOS USUARIOS DE LAS OFICINAS, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO) Y EL ENCARGADO DEL EDIFICIO CENDI.
| 16.- | EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE
| 17.- | LOS CONCEPTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESENTADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.
| 18.- | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V A NIVEL DE AZOTEA Y 110V EN OFICINAS Y SERVICIO SANITARIO CONFORME A LO INDICADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO).
| 19.- | AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA EN UN CD-ROM.