## CAT-MAA-PARTIDA 5-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C I N C O : E D I F I C I O J U S T I C I A T V
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
UBICACIÓN: REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 56, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (JUSTICIA TV) | [5 empty] | J u l i o 2023
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | Unico evento de mantenimiento preventivo y correctivo |  | Desinfección mensual (cuatro meses)
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
PLANTA DE CHILLER´S
M.A.A. 01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA MCQUAY MODELO AGZ030DHHNN-ER10 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 30.0 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE Y COMPRESOR TIPO SCROLL, CON PANEL MICRO PROCESADOR DE CONTROL MICROTECH III, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A (UBICADOS EN AZOTEA) P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  |  | N/A
M.A.A. 02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA ARMSTRONG MODELO 3x1.5x10 CON CAPACIDAD DE 87.0 G.P.M. Y MOTOR ELÉCTRICO MARCA ARMSTRONG DE 5 H.P. A 1800 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ (UBICADAS EN AZOTEA). P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  |  | N/A
PLANTA BAJA
M.A.A. 03 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A. 04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN: . P.U.O.C.T. | PZA | 9
M.A.A. 05 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO PISO/TECHO, MARCA MCQUAY, MODELO MCM030DW-KXDI, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 4
PRIMER NIVEL
M.A.A. 06 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" , MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 14
M.A.A. 07 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 10
SEGUNDO NIVEL
M.A.A. 08 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" , MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 (RECEPCIÓN 2). P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A. 09 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN: . P.U.O.C.T. | PZA | 17
M.A.A. 10 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO PISO/TECHO, MARCA MCQUAY, MODELO MCM030DW-KXDI, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 (UBICADOS EN SALA DE JUNTAS). P.U.O.C.T. | PZA | 2
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
M.A.A. 11 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-90-5 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 800 CFM,CON MOTOR DE 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-01 UBICADO EN SERVICIO BODEGA DE UTILERÍA UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A. 12 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-240-20 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 8,000 CFM,CON MOTOR DE 2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230/1/60 (VE-02 UBICADO EN SERVICIO PLANTA DE EMERGENCIA UBICACIÓN AZOTEA). P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A. 13 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-100-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 1050 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-03 UBICADO EN SERVICIO SUBESTACIÓN UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A. 14 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-100-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 870 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-04 UBICADO EN SERVICIO BAÑOS UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A. 15 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-90-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 370 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-05 UBICADO EN SERVICIO BAÑOS P1 Y P2 UBICACIÓN P1). P.U.O.C.T. | PZA | 2
GENERALES
M.A.A. 16 | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX ALKIDALICO TITANIO QS-14, A LA PLATAFORMA QUE SOPORTA LAS UNIDADES ENFRIADORAS, INCLUYE PINTURA DE SOPORTES DE RED DE TUBERÍA DE AGUA HELADA. P.U.O.C.T. | M2 | 120 | N/A |  | N/A
MINISPLIT
M.A.A. 17 | UNIDAD TIPO MINI SPLIT, MARCA MIDEA, MODELO CONDENSADORA-EVAPORADORA M-12CDA, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUH), REFRIGERANTE R-22 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-230/60 HZ/1PH (CTO. ELÉCTRICO, UPS). P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A. 18 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5512A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5512A1 TIPO HI WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A. 19 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5518A1P, MODELO EVAPORADOR 4MXW5518A1000 TIPO HI WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. | PZA | 2
EQUIPO DE PRESICIÓN
*M.A.A.20 | *MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA MARCA DATA AIRE, CON CAPACIDAD DE UBICADO EN LUDOTECA | PZA | 1
|  |  |  | SUMA |  | SUMA
NOTA | P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A. |  | I.V.A.
|  |  |  | TOTAL |  | TOTAL

## CAT-ESPEC-MAA-PARTIDA 5-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C I N C O : E D I F I C I O J U S T I C I A T V
J u l i o 2023
UBICACIÓN: REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 56, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO. (JUSTICIA TV)
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CHILLER´S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA McQUAY MODELO AGZ030DHHNN-ER10 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 30.0 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE Y COMPRESOR TIPO SCROLL, CON PANEL MICRO PROCESADOR DE CONTROL MICROTECH III, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN Y EN SU CASO APLICACIÓN DE PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL.
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE GABINETE.
LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y CIRCUITOS DE CONTROL.
LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJES.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE VENTILADORES (ASPAS).
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS, CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE.
REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO.
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETEADO
REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN. CONSIDERAR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE SER NECESARIO
DIAGNOSTICO POR ESCRITO Y CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE DE LOS COMPRESORES Y EN CASO DE REQUERIRSE SU CAMBIO DEBERÁ SER BAJO LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y/O EXTERNOS (EL REPORTE PRESENTADO DE ESTE PUNTO DEBERÁ JUSTIFICAR TÉCNICA Y PLENAMENTE LA DECISIÓN FINAL DEL MISMO. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SERÁ POR CUENTA DE LA S.C.J.N. Y LA MANO DE OBRA NO GENERARÁ COSTO EXTRA, POR LO QUE DEBERÁ SER REFLEJADA EN SU PROPUESTA INICIAL)
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
BOMBAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA ARMSTRONG MODELO 3x1.5x10 CON CAPACIDAD DE 87.0 G.P.M. Y MOTOR ELÉCTRICO MARCA ARMSTRONG DE 5 H.P. A 1800 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO DIELÉCTRICO Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR ELÉCTRICO, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICAR QUE EL SENTIDO DE ROTACIÓN SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS Y EN SU CASO CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y VIBRACIONES.
LIMPIEZA DE CEDAZOS
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS Y EN CASO NECESARIO CAMBIO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
ALINEACIÓN DEL CUERPO DE LA BOMBA, MOTOR, REVISIÓN DEL COPLE DE NEOPRENO EN SU CASO CAMBIO DEL MISMO.
4.-PINTURA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTOR, CUERPO DE BOMBEO Y SOPORTES EN GENERAL, PREVIA REPARACION Y PROTEGIENDO PLACAS DE DATOS PARA EJECUTARSE EN CUALQUIERA DE LOS DOS EVENTOS
- SUMINISTRO DE PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
HIDRÓNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" y "PISO TECHO", MARCA McQUAY, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD Y APLICACIÓN DE PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
LIMPIEZA CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS (CONTEMPLAR CHAROLA DE CONDESADOS EXTRAS), CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN TENIENDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES , Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA.
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DEL CONTROL REMOTO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. CAMBIO DE SELLOS EN CASO DE PRESENTAR FUGA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
MINI-SPLIT | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TIPO MINI SPLIT, MARCA MIDEA, MODELO CONDENSADORA-EVAPORADORA M-12CDA, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUH), REFRIGERANTE R-22 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-230/60 HZ/1PH. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA Y EN GENERAL:
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO (CONDENSADOR) O LIMPIADOR DESINFECTANTE (EVAPORADOR), CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA,
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
LIMPIEZA CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS (CONTEMPLAR CHAROLA DE CONDESADOS EXTRAS), CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERIAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
CAMBIO DE AISLANTE TIPO ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO, EN CASO DE SER NECESARIO.
ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO LA EMPRESA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
5.-PINTURA:
REMOCIÓN DE ÓXIDOS, ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A LAS BASES DE ÁNGULO DE ACERO DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y SOPORTE DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE A REALIZARSE EN CUALQUIERA DE LOS DOS EVENTOS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
EXTRACTORES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELOS BSQ-90-5, BSQ-240-20, BSQ-100-4 YBSQ-90-4 CON DIFERENTES CAPACIDADES DE CAUDAL, MOTOR Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE; CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN.
LAVADO DE FILTROS DE AIRE CON MAQUINA HIDROLAVADORA
REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TABLEROS ELÉCTRICOS E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS DE CONTROL.
REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL, FUSIBLES EN INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.
REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
VERIFICAR QUE EL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL MOTOR SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y ACOPLAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REAPRIETE Y REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA EN GENERAL.
4.-PINTURA
APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DUCTO EXPUESTO A LA INTEMPERIE Y SOPORTERÍA EN GENERAL, PREVIA REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES, A EJECUTARSE DURANTE CUALQUIERA DE LOS DOS EVENTOS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
PINTURA | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO MCA COMEX, TITANIO QS-14, A LA PLATAFORMA QUE SOPORTA LAS UNIDADES ENFRIADORAS, INCLUYE PINTURA DE SOPORTES DE PLATAFORMA Y SOPORTES DE RED DE TUBERÍA DE AGUA HELADA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA PLATAFORMA CON APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
PRECISIÓN | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN , CON CAPACIDADES DE 0.0 T.R. (00,000 BTU) Y 0.0 T.R. (00,000 BTU) TIPO PISO-TECHO CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO (CONDENSADOR) O LIMPIADOR DESINFECTANTE (EVAPORADOR); CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
VERIFICACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y/O SEDIMIENTOS DE SOLIDOS.
VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN (DE LA RED VISIBLE).
- DETECCIÓN Y ELIMINE TODAS LAS OBSTRUCCIONES QUE ENCUENTRE EN LAS LÍNEAS POR GRAVEDAD A LA BOMBA DE CONDENSACIÓN.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL SUMIDERO DE LA BOMBA DE CONDENSADOS CON CEPILLO DE NAILON Y CON AGUA LIMPIA.
- DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODAS LAS OBSTRUCCIONES DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DESCARGA Y EL MECANISMO DEL FLOTADOR.
- REARMADO DE LA BOMBA DE CONDENSADOS Y VERIFICACIÓN QUE NO EXISTAN FUGAS.
- LIMPIEZA DEL HUMIDIFICADOR; RETIRAR DEL DEPÓSITO E INTERRUPTOR DE FLOTADOR LOS SOLIDOS ACUMULADOS. REALIZAR ESTA ACTIVIDAD CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DEL EQUIPO.
- LIMPIEZA DE LA RUEDA DE LA TURBINA; QUITAR SUCIEDAD Y RESIDUOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
- REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERIAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS
REVISIÓN, AJUSTE DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
- DETECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIAR LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN LIBRES DE POLVO, SUCIEDAD Y OTROS RESIDUOS.
- EL MOTOR DE LA TURBINA DEBERÁ LUBRICARSE; DEBERÁ DE CONSULTAR EL TIPO DE LUBRICANTE A UTILIZAR CON EL FABRICANTE.
- REVISIÓN VERIFICACIÓN DEL MONTAJE DE LAS RUEDAS; QUE ESTEN FIRMEMENTE MONTADAS EN EL EJE DEL VENTILADOR.
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL GIRO DE LAS RUEDAS; ASEGURARSE DE QUE NO ROCEN EL ALOJAMIENTO DEL VENTILADOR.
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS COJINETES DE LA TURBINA; POR MEDIO DE VERIFICAR LA TENSIÓN DE LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN Y TORNILLOS DE MONTAJE.
- NO SE DEBERÁ LUBRICAR EL COJINETE DE LA TURBINA.
- REVISIÓN DE LA RUEDA DEL VENTILADOR
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN DE FUGAS
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO LA EMPRESA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO Y EN SU CASO APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.
- REVISIÓN DE TODAS LAS TUBERÍAS Y TUBOS CAPILARES; CUENTE CON LA SORTERÍA ADECUADA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
NOTA | P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA