## CAT-MAA-PARTIDA 6-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A S E I S : E D I F I C I O S E D E A L T E R N A
UBICACIÓN: AV REVOLUCIÓN 1508, COL SAN ANGEL INN, CIUDAD DE MÉXICO. (EDIFICIO REVOLUCIÓN)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
J u l i o 2023
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | Unico evento de mantenimiento preventivo y correctivo |  |  | Desinfección mensual (cuatro meses)
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA, MARCA TACO INC MODELO SD030025-1A ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO MARCA BALDOR INDUSTRIAL MOTOR CAT. VJMM3558T CON CAPACIDAD DE 2 HP, 1725 R.P.M., 220 V., 3 FASES, 60 HZ, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, 240/3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE CONTROL TRACER SUMMIT PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO P.U.O.C.T. | SISTEMA | 1
FAN & COIL DE AGUA HELADA
M.A.A.04 | UNIDADES FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO HFCA10CNN5NANB-00, CAPACIDADES; 1,000 CFM (4 PZA), 1,200 CFM (5 PZA), 800 CFM (5 PZA) Y 400 CFM (2 PZA). CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 16
VARIOS
M.A.A.05 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | ML | 50 |  |  |  | N/A
M.A.A.06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX TITANIO Q5-14 A LA PLATAFORMA METÁLICA QUE SOPORTA LA UNIDAD ENFRIADORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  | N/A
M.A.A.07 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | SERVICIO | 1 |  |  |  | N/A
M.A.A.08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 400 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  | N/A
UMAS
M.A.A.09 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.10 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 07. CON CAPACIDAD ESTIMADA DE 4000CFM, ZONA PERIMETRAL DE COMEDORES 5° PISO. P.U.O.C.T. | PZA | 1
UNIDADES PAQUETE
M.A.A.11 | UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2.0 TR (24,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 1, 2 Y 3 COCINETA 6° PISO, MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ARTURO FERNANDO ZALDÍVAR LELO DE LARREA P.U.O.C.T. | PZA | 3
M.A.A.12 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 4 COMEDOR 6° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.13 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA YORK CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.0 TR (60,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 6 MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.14 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 6.0 TR (72,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 5 MINISTRO PRESIDENTE P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.15 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA YORK CON CAPACIDAD NOMINAL DE 7.5 TR (90,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 7 CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.16 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 10.0 TR (120,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 8 VESTÍBULO 6° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD NOMINAL DE 7.5.0 TR (90,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 10 COMEDORES 1 Y 2 5° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20.0 TR (240,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 11 COMEDOR DE PIEDRA 5° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1
MINISPLIT
M.A.A.19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 02 MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.20 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 03 MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS P.U.O.C.T. . | PZA | 1
M.A.A.21 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINI SPLIT 04 MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSIÓ DIAZ P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.22 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 2TTB0024A1000BA CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 05. CCTV DE LA SCJN P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.23 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO TTB024C100A2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 08. OFICINA CHEF P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.24 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINI SPLIT 18. SECRETARIO MINISTRO FRANCO P.U.O. C.T. | PZA | 1
M.A.A.25 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINISTRO EDUARDO T. MEDINA MORA ICAZA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.26 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.27 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO TTK524X10EAB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. SRIA. EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 5° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.28 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU MARCA TRANE MODELO CONDENSADORA 4TTB3048D1000A CON EVAPORADOR TIPO FAN & COIL MODELO MCD048D1P0A P.U.O.C.T. (5° PISO AUDITORIO) | PZA | 1
M.A.A.29 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5524A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5524A1 TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. (R-410A) COMEDORES QUINTO PISO P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A.30 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5524A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5524A1 TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. (R-410A) SALA DE PRENSA COMUNICACIÓN SOCIAL P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.31 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 2TTB0036 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.32 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLT 01 MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS P.U.O.C.T. | PZA | 1
EQUIPO DE VENTILACIÓN
M.A.A.33 | EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU MODELO TD.350. P.U.O.C.T. | PZA | 7
|  |  |  | SUMA |  |  | SUMA
NOTA | P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A. |  |  | I.V.A.
|  |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL

## CAT-ESPEC-MAA-PARTIDA 6-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A S E I S : E D I F I C I O S E D E A L T E R N A
J u l i o 2023
UBICACIÓN: AV REVOLUCIÓN 1508, COL SAN ANGEL INN, CIUDAD DE MÉXICO (EDIFICIO REVOLUCIÓN)
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA TACO INC., MODELO SD030025-1A ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO MARCA BALDOR INDUSTRIAL MOTOR CAT. VJMM3558T CON CAPACIDAD DE 2 HP, 1725 R.P.M., 220 V., 3 FASES, 60 HZ, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICACIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN QUE SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO EN CASO DE REQUERIRSE.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES.
REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS O QUE HAGAN FALTA, INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA
LIMPIEZA DE CEDAZOS
4.- GENERALES
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS, Y EN SU CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTORES Y CUERPO DE BOMBA, TENIENDO PRECAUCIÓN DE CUBRIR LOS DATOS DE PLACA PARA NO SER PINTADOS NI MANCHADOS.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, 240/3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T..
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL DE GABINETE Y TODAS SUS PIEZAS Y ACCESORIOS DE LA UNIDAD ELIMINAR PARTES OXIDADAS CON PRODUCTO ANTICORROSIVO Y PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS Y FUSIBLES.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE DE ACOMETIDA
REMPLAZO DE BOTONERAS DAÑADAS O FUNDIDAS EN CASO DE SER NECESARIO
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE CONTROL PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SERIE TRACER SUMIT P.U.O.C.T.
MODULO BCU
LINK´S DE COMUNICACIÓN
SOTWARE DE CONTROL: TRACER SUMMIT
INCLUYE:
A) | Revisión física y mantenimiento de panel del control central BCU incluye:
-Medición de suministro eléctrico
-Limpieza de tarjetas electrónicas y estructura del modulo BCU con aire comprimido (un evento al año)
B) | Revisión de PC y Software de control TRACER SUMMIT incluye:
Revisión de alarmas históricas
Revisión de alarmas activas
Revisión de tendencias de operación
Revisión de estado de dispositivo piso por piso, configuración y ajuste
Depuración de operadores de sistema ( no más de 3 operadores locales )
C) | Revisión general de sistema de agua helada ajustes y configuración.
-Verificación física y vía software de rotación de chillers y bombas
-Revisión de horarios de operación.
-Ajuste de horarios y parámetros en planta de chillers
D) | Configuración y revisión de dispositivos en links de control
Umas, Fan & Coils
Chillers y bombas
E) | Revisión local de dispositivos en falla de comunicación con sistema central
Vía Rover software, o procedimientos según el fabricante.
F) | Restablecimiento de todos los equipos del sistema que estén en condición de no comunicación con el sistema de control central.
G) | Capacitación al personal de la SCJN sobre la operación del TRACER summit
SOLO PERSONAL ESPECIALIZADO DE TRANE PODRÁ REALIZAR EL MONITOREO, AJUSTE Y PROGRAMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA, AL MISMO TIEMPO DEBERÁ TENER LA CAPACITACIÓN PARA PODER RESTAURAR EL SISTEMA EN CASO DE EMERGENCIA RESTABLECER BASE DE DATOS Y GRÁFICOS DEL SITIO ESPECIFICO. EL PERSONAL DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA RESOLVER PROBLEMAS CRÍTICOS COMO RESTAURAR EL SISTEMA EN GENERAL Ó BIEN DE DISPOSITIVOS FUERA DE LÍNEA EN CASO DE EMERGENCIA, SE DEBERÁ CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA REVISIÓN DE DISPOSITIVOS Y LINK COMM 5 ROVER SOFTWARE.
M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD FAN & COIL, MODELO HFCA10CNN5NANB-00 VARIOS TAMAÑOS Y CAPACIDADES Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA. CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. CAMBIO DE SELLOS O VÁLVULAS AVERIADOS.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.05 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA, DESAZOLVE CON PRESIÓN DE AIRE CORRECCIÓN Y AJUSTES DE LA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA DREN DE CONDENSADOS DONDE SE REQUIERA.
VERIFICAR LA CORRECTA PENDIENTE EN TODA LA LÍNEA Y EN SU CASO CORREGIR.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX TITANIO Q5-14 A LA PLATAFORMA METÁLICA QUE SOPORTA LA UNIDAD ENFRIADORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA PLATAFORMA CON APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
APLICACIÓN DE PINTURA CON BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.07 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE CUBIERTAS DE ALUMINIO DE TUBERÍA DE AGUA HELADA CON PRODUCTO COIL TRATE Y PAÑO SUAVE.
CONSIDERAR LA VERTICAL ASÍ COMO TODAS SUS TRAYECTORIAS.
PARA EFECTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE IMPLIQUE UN RIESGO, EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMAR TODAS LAS CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES NECESARIOS Y SUFICIENTES A JUICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 400 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA DE TANQUE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN, EN INTERIOR Y EXTERIOR
LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE FLOTADORES Y/O ELECTRONIVELES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.09 y M.A.A.10 | UNIDADES MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE DE DIFERENTES CAPACIDADDES, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS (CON LOS PRODUCTOS Y MATERIALES ADECUADOS).
LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA TURBINA Y LA TURBINA DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
LIMPIEZA DE TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE DE CONEXIONES Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.11 AL M.A.A.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON DIFERENTES CAPACIDADES, OPERANDO A 220V/3F/60HZ. P.U.O.C.T.
1.- LIMPIEZA GENERAL (SE DEBE DESARMAR EQUIPO PREVIO A LA LIMPIEZA PARA ALCANZAR TODAS LAS ÁREAS INTERIORES):
- LIMPIEZA DEL SERPENTIN CONDENSADOR PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
- LIMPIEZA DE ALABES CON HIDROLAVADORA Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE LOS ALABES CON CEPILLO DE CERDAS Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA DE LA GRASA ACOMULADA Y POLVO DE LOS ALABES CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA MANEJADORA O TURBINA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE; SE SUGIERE HACERLO CON FRANELA
- LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A PIE DE EQUIPO Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON BROCHA DE PELO SUAVE Y PAÑOS SECOS
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO; EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN. PARA SU REPARACIÓN SE CONSIDERA; SE PODRA SUMINISTRAR A LO MAXIMO UN METRO CUADRADO POR CADA EQUIPO DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO EN CASO QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRE MUY DESGASTADO ASÍ COMO MATERIALES MENORES COMO CINTA DE DUCTO, PEGAMENTO, ETC Y EN CASO DE ESTAR A LA INTEMPERIE EL DUCTO COLOCAR MATERIALES ADICIONALES (PROTECCIÓN MECÁNICA) IGUALES A LOS EXISTENTES. Y TAMBIEN SE PODRA HACER REPARACIONES SUMINISTRANDO Y COLOCANDO MATERIALES ADICIONALES A LA FIBRA DE VIDRIO COMO POR EJEMPLO CINTA DE DUCTO, PEGAMENTO, ETC.
- LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
- LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA GRIS DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES; APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, FLECHAS Y BANDAS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LAS POLEAS
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
- LIMPIEZA DE FLECHA Y RODAMIENTOS.
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO.
- LIMPIEZA DE CHUMACERAS ASÍ COMO ENGRASADO.
- VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE U.L.A. O CAMBIO DE LAS MISMAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.19- M.A.A 32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA TIPO MINI-SPLIT. P.U.O.C.T.
MINISPLIT
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA (SE DEBE DESARMAR EVAPORADORA PREVIO A LA LIMPIEZA PARA ALCANZAR TODAS LAS ÁREAS INTERIORES)
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. REPORTAR A LA DGIF LOS FILTROS DAÑADOS PARA VALORACIÓN DE SUSTITUCIÓN.
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA Y EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE (PARA FAN & COIL).
- VERIFICACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS (PARA FAN & COIL)
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO (PARA FAN & COIL).
- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN.
- LIMPIEZA INTERNA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
- LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA PARA DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LIMPIEZA, REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATOS EN FAN & COIL)
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES (INCLUYE: REINSTALACIÓN O CORRECCIÓN DE INTERRUPTORES CAÍDOS O VENCIDOS, **MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN Y TUBERÍA TIPO LICUATITE); APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA. EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO, EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN ( PARA FAN & COIL)
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTOS FLEXIBLES Y MANGUERA FLEXIBLE; EN SU CASO REPARACIÓN DE LOS MISMOS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE. INDICAR A LA SUPERVISIÓN; ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU MODELO TD.350. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
NOTA | P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA