## CAT-MAA-PARTIDA 4-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C U A T R O : C E N D I
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX (CENDI-ESTANCIA INFANTIL)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | Unico evento de mantenimiento preventivo y correctivo |  | Desinfección mensual (dos meses)
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
UNIDADES PAQUETE
M.A.A. 01 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WSC060E3R0A0N*, No. de serie 100911556L con capacidad de 60,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PLANTA BAJA) | PZA | 1
M.A.A. 02 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WCH150E3000AA, No. de serie 103110289D con capacidad de 152,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (LACTANTES, MATERNALES, AISLAD. PLANTA BAJA) | PZA | 1
M.A.A. 03 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WCH150E3000AA, No. de serie 103110316D con capacidad de 152,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (PREESCOLARES PLANTA ALTA) | PZA | 1
MINISPLIT Y MULTISPLIT
M.A.A. 04 | Equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTB012A1000BA ó (CA), No. de serie (8092K7Y3F, 7041N055F, 9413L6Y3F, 9413L8R3F, 9413MGJ3F), modelo evaporadoras 2MCW0512E10000AA con capacidad de 12,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (DIRECCIÓN CENDI PLANTA BAJA, DIRECCIÓN ESTANCIA PLANTA ALTA, SALA DE JUNTAS PLANTA ALTA) | PZA | 3
M.A.A.05 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3018H1000N, modelo evaporadoras MCD518D100BA con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (ESTANCIA INFANTIL UNO Y PREESCOLAR) | PZA | 2
M.A.A.06 | Equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3018H1000N, modelo evaporadoras MCD518D100BA con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (MONITOREO) | PZA | 1
M.A.A. 07 | Equipo de aire acondicionado tipo MULTI-SPLIT, marca LG, modelo condensadora LM-4820C3L(U), con capacidad de 48,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. SUBDIRECCIÓN CENDI PLANTA BAJA, SALA DE COMPUTO Y SERVICIOS TÉCNICOS) | PZA | 1
EQUIPO DE VENTILACIÓN
M.A.A. 08 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,840 PCM, con motor de 3/4 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-1) | PZA | 1
M.A.A 09 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,966 motor de 3/4 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-2) | PZA | 1
M.A.A 10 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,884 motor de 1 de HP, características eléctricas 220/3/60 (CAMPANA COCINA PLANTA BAJA. VE-3) | PZA | 1
M.A.A 11 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-400, para manejar 1,730 motor de 1/2 de HP, características eléctricas 220/1/60 (SANITARIOS PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA. VE-4) | PZA | 1
M.A.A 12 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 420 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (SANITARIOS AISLADO/DIR PLANTA BAJA. VE-5) | PZA | 1
M.A.A 13 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,985 motor de 1 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-6) | PZA | 1
M.A.A 14 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-280, para manejar 800 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA PLANTA BAJA SÓTANO. VE-7) | PZA | 1
M.A.A 15 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-280, para manejar 850 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA PLANTA BAJA SÓTANO. VE-8) | PZA | 1
M.A.A 16 | Unidad de ventilación marca SOLER & PALAU, modelo C/DAFH-18/18, para manejar 5,250 PCM, con filtros lavables, con motor de 3 de HP, características eléctricas 220/3/60 (COCINA. VI-1) | PZA | 1
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
M.A.A. 17 | Equipo de cámara de refrigeración marca BOHN, modelo ADT130AKS, características eléctricas 220/3/60 | PZA | 1 |  |  | N/A
VARIOS
M.A.A.18 | Mantenimiento Correctivo: Aplicación de Pintura a los ductos de equipos de ventilación, extracción y unidades paquete. P.U.O.C.T. | m² | 28.65 | N/A |  | N/A
|  |  |  | SUMA |  | SUMA
NOTA | P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A. |  | I.V.A.
|  |  |  | TOTAL |  | TOTAL

## CAT-ESPEC-PARTIDA 4-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C U A T R O : C E N D I
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO (CENDI-ESTANCIA INFANTIL)
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
M.A.A.01 AL M.A.A.03: UNIDADES PAQUETE
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA CON PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL EN CASO DE SER NECESARIO, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR.
LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD EVAPORADORA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR.
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
LIMPIEZA DE TUBERÍA DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO Y PROTECCIÓN MÉCANICA, EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN
LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS
LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y BANDAS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.04 AL M.A.A.07
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA; CON PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASATE USO RUDO (CONDENSADOR) O PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE (EVAPORADOR).
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR UTILIZANDO PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
LIMPIEZA DE TUBERÍA DE DRENAJE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS, FUSIBLES EN INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y REINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CAÍDOS, INCLUYE CONECTORES Y TUBO LICUATITE.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA ASÍ COMO TAPONES DE VÁLVULAS DE SERVICIO.
REVISIÓN DE TÉNSIÓN DE BANDAS Y EN SU CASO CAMBIO DE BANDAS QUEBRADAS Y DESGASTADAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
LECTURA DE PRESIONES
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES, VÁLVULAS DE PASO E INDICADORES DE LÍQUIDO DONDE SE REQUIERAN Y QUE ASÍ LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DE TUBERÍAS DE COBRE DAÑADO EXPUESTO A LA INTEMPERIE.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.08 AL M.A.A.18 EXTRACTORES Y VENTILADORES
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN.
REVISIÓN Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TABLEROS ELÉCTRICOS E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS DE CONTROL.
REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL, FUSIBLES EN INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.
REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
REAPRIETE Y REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA EN GENERAL.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
CAMARA DE REFRIGERACIÓN: M.A.A.17
ACTIVIDADES PARA EL CONDENSADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
REVISIÓN Y APRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
REVISIÓN DE TODO EL CABLEADO ELÉCTRICO Y EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN ( SÓLO REPARACIONES QUE ULITICEN MATERIALES MENORES Y CONSUMIBLES, METROS LINEALES DE CABLE NECESARIOS SIN LLEGAR A CUBRIR LA TRAYECTORIA COMPLETA)
REVISIÓN DE AISLAMIENTOS EXTERNOS Y EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN (LOS METROS QUE SEAN NECESARIOS)
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTACTORES Y EL DESGASTE DE LOS PUNTOS DE CONTACTO Y EN SU CASO LIMPIEZA DE PLATINOS.
LAVADO DEL SERPENTÍN DE CONDENSACIÓN, SE DEBE EVALUAR, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES, EL USO DE PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE Y REFRIGERANTE DEL SISTEMA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL. VERIFICAR QUE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD FUNCIONEN ADECUADAMENTE
REAPRIETE DE TORNILLERÍA; DE SER NECESARIO, COLOCAR LOS FALTANTES
VERIFICACIÓN O CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN DE PARA (CUT CUT) DEL CONTROL DE BAJA PRESIÓN DEL COMPRESOR
VERIFICACIÓN O CAMBIO DEL AISLANTE DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN
COMPROBACIÓN O AJUSTE DE SOBRECALENTAMIENTO DEL CALEFACTOR DEL CÁRTER
TOMA DE AMPERAJE A PLENA CARGA Y COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE PLACA
ACTIVIDADES EVAPORADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
LAVADO DEL SERPENTÍN DE EVAPORACIÓN, UTILIZANDO UN PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
PEINADO DE LAS ALETAS DEL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR
VERIFICAR QUE EL BULBO SENSOR DE LA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE EXPANSIÓN SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN CORRECTA, SUJETO FIRMEMENTE A LA TUBERÍA Y PERFECTAMENTE AISLADO
CONFIRMAR QUE LA VTE TENGA CORRECTAMENTE CONECTADO EL IGUALADOR DE PRESIÓN EXTERNO
LIMPIEZA DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
LIMPIEZA DE LA CHOROLA DE DRENADO Y REVISIÓN DEL CORRECTO DRENADO EN LA CHAROLA Y LA LÍNEA.
VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE LA TUBERÍA DEL DREN.
DESINFECCIÓN DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS
REVISIÓN DE TODOS LOS MOTORES DE LOS VENTILADORES, AYUSTE DE PERNOS DE MONTAJE DEL MOTOR/TUERCAS Y AJUSTAR LOS TORNILLOS POSICIONAMIENTO DEL VENTILADOR.
REVISAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNICIONAMIENTO SI ES EL CASO EL SISTEMA DE DESHIELO POR RESISTENCIAS, VERIFICAR LAS RESISTENCIAS DEL SERPENTÍN, DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DEL DREN
COTEJAR QUE EL TERMOSTATO DE CUARTO ESTÉ CONECTADO ELÉCTRICAMENTE EN SERIE CON LA BOBINA DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO
REAPRETAR TORNILLERÍA Y, EN SU CASO, COLOCAR LOS FALTANTES
AJUSTAR CONEXIONES ELÉCTRICAS
REVISAR CABLEADO EXTERNO
REVISAR CABLEADO DE CONTROL
DESINFECCIÓN DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
REAPRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES TIPO FLARE.
PANELES DE LA CÁMARA
PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANELES SE DEBERÁ UTILIZAR PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
-QUE NO CAUSE DAÑO AL REVESTIMIENTO DE PINTURA.
-SER COMPATIBLE CON LAS NORMAS SANITARIAS DE LOS ALIMENTOS
-SER COMPATIBLE CON EL MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA .
-LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO NO DEBE PERMANECER MÁS DE TREINTA MINUTOS EN CONTACTO CON REVESTIMIENTO.
-LA PRESIÓN DE AGUA DENTRO DE LA CÁMARA NO DEBE SOBREPASAR UNA PRESIÓN DE 50 BARES.
-MINIMIZAR EL USO DE AGUA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 18 DUCTOS
PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS CON PAÑO HUMEDO O EN SU CASO APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
- APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
LA PINTURA DEBE SER IGUAL AL COLOR DE CADA ELEMENTO A PINTAR.
LA PINTURA DEBERA SER IGUAL A LA EXTENTE Y DE LA MARCA COMEX LINEA 100 COMO MINIMO
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.