## Condiciones Generales
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
E n e r o 2 0 2 4
Condiciones Generales Desinfección y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Sistemas y Equipos de Aire Acondicionado de los Diferentes Inmuebles de la Ciudad de México
SEÑALAMIENTOS
1.-El proveedor adjudicado para la realización de los trabajos de desinfección y mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de aire acondicionado de los diferentes Inmuebles de la Ciudad de México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá considerar el catálogo de conceptos, las especificaciones particulares y generales, los períodos de ejecución, así como las notas adicionales incluidas en el acta de visita de obra para su correcta cotización y posterior ejecución de los trabajos mencionados, siendo responsabilidad total del proveedor apegarse y cumplir con todos los requerimientos y especificaciones solicitados en los presentes alcances.
2.- Requerimientos para la ejecución de los trabajos; plantea las formas en que se ejecutarán los presentes trabajos durante el año en curso.
2.1.- Se realizará 2 eventos donde se realizará mantenimiento preventivo y correctivo para cada uno de los diferentes sistemas y equipos de aire acondicionado indicados en los catálogos de conceptos (partidas 1 - 7) de cada uno de los Inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2.1.1.- 1° evento: se llevará a cabo del mes de enero a mayo del año 2024
2.1.2.- 2° evento: se llevará a cabo del mes de Agosto a Noviembre del año 2024
2.1.2.1.- Dentro de la realización del 2° evento existen mantenimiento correctivos especificos los cuales deben de considerarse su realización de manera oportuna.
2.1.3. Será a todos los sistemas y equipos de aire acondicionado; se identifican en los diferentes catálogos de conceptos con la clave M.A.A.000 (números consecutivos de tres digitos y en cada catálogo se inicia con el no.01)
2.2.- Se realizará el trabajo de desinfección de manera mensual a las diferentes evaporadoras de los sistemas y equipos de aire acondicionado entre los meses de febrero a diciembre.
2.2.1.- Será a todas las evaporadoras de los sistemas y equipos de aire acondicionado de los diferentes catálogos de conceptos con clave M.A.A.000 (números consecutivos de tres digitos y en cada catálogo se inicia con el no.01)
3. Entrega de programa para la ejecución de los trabajos; debe contener la calendarización, señalización y programación de los trabajos de desinfección y mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de aire acondicionado de los diferentes Inmuebles de la Ciudad de México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del prestador de servicios.
4.- La cantidad, carácteristicas y especificaciones de los diferentes sistemas y equipos de aire acondicionado se encuentran en los diferentes conceptos de los catálogos de conceptos que se entregan con estas condiciones generales; en los cuales se indica los alcances de los trabajos a realizar por inmueble y en conjunto se indica como se deben de llevar acabo así como cuales y cuantos son específicamente los equipos de aire acondicionado existentes por cada inmueble. Cada inmueble (Edificio) esta identificado con un número de partida (1 - 7)
5.- Para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado el prestador de servicios deberá considerar lo siguiente:
5.1.- Para el edificio SEDE (partida uno) se deberá tener las cuadrillas de trabajo suficientes y de manera permanente.
5.2.- Cada cuadrilla deberá estar compuesta por un supervisor y minimo un técnico en aire acondicionado y dos auxiliares en aire acondicionado.
5.3.- Los proveedores deberán manifestar que cuentan con las suficientes cuadrillas (compuestas como se indica en el punto 5.2.) disponibles para la ejecución de los presentes trabajos.
5.4.- Los proveedores deberán manifestar que cuentan con el capital administrativo para atender los requisitos para el pago de los mantenimientos.
5.5.- El prestador de servicios adjudicado será responsable de realizar la logistica para la realización de los trabajos dentro de cada uno de los dos eventos contemplados.
5.6.- El prestador de servicios adjudicado será responsable de brindar todo el equipo de seguridad, de protección personal, uniforme y materiales necesarios a su personal tanto técnico como administrativo para llevar a cabo los presentes trabajos.
6.- El prestador de servicios tendrá a su cargo todos los equipos de aire acondicionado a su cargo desde el inicio del contrato y hasta el final del mantenimiento. si se presenta alguna falla previamente a la realización de cualquier mantenimiento y/o desinfección, el prestador de servicios deberá de atender y resolver las fallas conforme a los alcances de los presentes trabajos.
7.- El prestador de servicios estará en contacto con el personal de cada inmueble perteneciente a la Dirección de Servicios de Mantenimiento de la SCJN, para la supervisión y logística.
8.- El prestador de servicios deberá de presentar el reporte técnico en donde reportará de manera escrita que ha realizado todas las actividades que forman parte de los diferentes trabajos así como el registro de los diferentes parámetros (térmicos, eléctricos) los diferentes formatos (Anexo 1 - 10) que se encuentran en los Anexos de este documento.
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO;
-USO DE;
BOLSAS TIPO EMBUDO O BABEROS AL REALIZAR LOS TRABAJOS EN LOS EVAPORADORES (DE LOS DIFERENTES TIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS) QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE LAS ÁREAS. CON CARACTERÍSTICAS: -RESISTENTE PARA SER REUTILIZABLE, -CON LÍNEA DE DRENAJE DE AL MENOS 2.4 M, Y -ACCESORIOS: SOPORTES, DEFLECTORES, CINTA ADHESIVA ESPECIAL Y CUBETA DE 19 L.
HIDROLAVADORAS AL REALIZAR LOS TRABAJOS EN LOS EVAPORADORES (DE LOS DIFERENTES TIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS) QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE LAS ÁREAS ASÍ COMO EN LAS CONDENSADORAS, UNIDADES PAQUETE, TORRES DE ENFRIAMIENTO, CHILLERS Y UMAS O FAN & COIL DE A.H. CARACTERÍSTICAS: -INALAMBRICA O ALAMBRICA, MANEJO DE PRESIÓN ADECUADA PARA EVITAR DOBLAR LAS ALETAS DE LOS SERPENTINES, -DOSIFICADOR QUÍMICO, -USO DE ACCESORIOS (BOQUILLAS, ADAPTADORES, LANZAS DE EXTENSIÓN Y/O VARILLAS ROCIADORAS) PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA Y ADECUADA PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
-PRODUCTOS DE LIMPIEZA;
-EL PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE DEBE SER UN LIMPIADOR ESPUMOSO DESINFECTANTE ALCALINO, SER DESENGRASANTE, NO CORROSIVO, GRADO ALIMENTICIO Y APROBADO PARA PLANTAS TIF. SUS CARÁCTERISTICAS; REMOCIÓN DE MOHO Y MALOS OLORES, ELIMINACIÓN DE BACTERIAS, PREVENIR LA FORMACIÓN DE BIOFILM Y CON ACTIVO CON REGISTRO EPA EFECTIVO CONTRA HONGOS, VIRUS Y BACTERÍAS.
-EL PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO DEBE SER UN LIMPIADOR ALCALINO DE GRAN PODER Y DE ALTA ESPUMA, SER IDÓNEO PARA REMOVER LA SUCIEDAD OCULTA ENTRE LAS ALETAS DE LOS SERPENTINES. SUS CARÁCTERISTICAS; REMOCIÓN DE GRASA, COCHAMBRE Y SUCIEDAD, SER FECTIVO CONTRA EL ÓXISO Y RESIDUOS BIOLÓGICOS, CONCENTRADO PARA DILUCIÓN HASTA 1 EN 10, NO DEBILITAR LAS ALETAS DE ALUMINIO, LA ESPUMA DEBE SER EFECTIVA PARA PENETRAR ENTRE LAS ALETAS REMOVIENDO INCRUSTACIÓN.
-EL PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL DEBE SER UN LIMPIADOR ALCALINO UNIVERSAL, ESPUMOSO NO CORROSIVO, ASÍ COMO SER SEGURO EN METALES, PLÁSTICO Y CERÁMICA, ALTAMENTE CONCENTRADO Y RENDIR 4 Y 10 L.
-EL PRODUCTO DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL DEBE SER UN DESINCRUSTANTE DE BASE ACIDA, SIN ESPUMA Y CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS; REMOCIÓN DE INCRUSTACIONES MINERALES (CAL, MAGNESIO Y ÓXIDO), INDICAR NO DAÑAR EL COBRE NI LOS METÁLES. SER DE GRADO ALIMENTICIO. ELIMINACIÓN DE SÍLICE Y DEPÓSITOS GRUESOS.
- APEGARSE A LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
- PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS; CUANDO SE APLIQUE AGUA.
-PRODUCTOS CONSUMIBLES Y REFACCIONES;
- LAS REFACCIONES MENORES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DEBERÁN DE LAS MISMAS CARÁCTERISTICAS Y DE LA MARCA A REEMPLAZAR. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE HACE LA MARCA PARA SU INSTALACIÓN.
- EN LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES A APLICAR SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
-MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIFICOS;
APLICACIÓN DE ESMALTE
-SE APLICARÁ A AQUELLOS EQUIPOS QUE SUS ESPECIFICACIONES PARTICULARES LO INDIQUEN O HASTA CUBRIR LA CANTIDAD (ML) SEÑALADA EN CONCEPTO DE APLICACIÓN DE ESMALTE.
- TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS Y GOTAS O MANCHAS A OTROS ELEMENTOS O AL EQUIPO.
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
-SE ENTREGARÁ LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LOS PLANOS EN FORMATO AWG. A LA EMPRESA ADJUDICADA
-LOS PLANOS SE ENTREGARÁN EN MEDIO ELECTRÓNICO (USB) Y DE MANERA IMPRESA A COLOR (TAMAÑO A1)
-DENTRO DE LOS PLANOS SE DEBERÁ REGISTRAR LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN CADA UNO DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE LOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE CADA EDIFICIO (PARTIDA 1)
ESPECIFICACIONES SOBRE LA DESINFECCIÓN
-SE REALIZARÁ CONFORME A LO INDICADO EN EL PUNTO 2.2 DE ESTE DOCUMENTO.
REALIZACIÓN DE DESINFECCIÓN:
-PREVIO A SU APLICACIÓN SE DEBERÁ LIMPIAR CON BROCHA SUAVE CERDAS LARGAS O ASPIRADORA LAS SUPERFICIES
-SE APLICARÁ DESINFECTANTE A LAS EVAPORADORAS DE CADA SISTEMA O EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE VENTILACIÓN O EXTRACCIÓN. SE DEBERÁ CUBRIR TODAS LAS SUPERFICIES Y ELEMENTOS DONDE CIRCULE EL AIRE DE INYECCIÓN Y RETORNO.
-SE APLICARÁ DESINFECTANTE A AQUELLOS ACCESORIOS DE LA DUCTERÍA (DIFUSORES, RETORNOS Y REJILLAS)
-SE APLICARÁ EL DESINFECTANTE POR MEDIO DE HIDROLAVADORA Y SUS ACCESORIOS: DEBE DURAR AL MENOS 60 SEG. EN CONTACTO CON LA SUPERFICIE EN CONTACTO.
PRODUCTO DESINFECTANTE:
-EL PRODUCTO DESINFECTANTE DEBERÁ SER UN DESINFECTANTE LIMPIADOR CONCENTRADO CON REGISTRO EPA DE SU ACTIVO
-ELIMINACIÓN AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS
-CONTENIDO DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 5ª GENERACIÓN
-CON CARACTERÍSTICAS; SANITIZANTE, ANTIHONGOS, VIRUCIDA, DEODORIZANTE
RESPECTO A LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS;
1.- | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA: COMO DESINCRUSTANTES, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
2.- | PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y ACCESORIOS PROPIOS DEL INMUEBLE ASÍ COMO LA RECOLOCACIÓN DE ESTOS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN O CAMBIO TOTAL DEL CUALQUIER ELEMENTO DAÑADO.
3.- | EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
4.- | EL PERSONAL DEL PROVEEDOR ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA EL ACCESO AL INMUEBLE DEBERÁ IDENTIFICARSE CON IDENTIFICACION OFICIAL (INE, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE O LICENCIA DE CONDUCIR). DURANTE SU ESTADÍA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBERÁ ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADA CON SU UNIFORME DE LA EMPRESA O PROVEEDOR; CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA MISMA, ASÍ COMO GUARDAR EL ORDEN; DEBIENDO TENER UN SUPERVISOR RESPONSABLE DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
5.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EXCEPTO VÁLVULAS DE SERVICIO, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, VARIADORES DE FRECUENCIA, MOTORES ASÍ COMO SU EMBOBINADO, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS, ASPAS DE VENTILADORES, CARACOLES , MODUTROLES, CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE COMPLETAS, CONTROLES REMOTO, GABINETES COMPLETOS, BOMBAS DE CONDENSADO, VALVULAS DE DOS Y TRES VÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS LONGITUDES DE LA RED HIDRAÚLICA DE AGUA HELADA, PROTECCIÓN MECANICA DE AISLAMIENTO, TURBINAS, INTERCAMBIADORES DE CALOR, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES, VALVULAS DE PASO Y COMPUERTA Y TERMOSTATOS; LOS CUALES DE SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN ÚNICAMENTE PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS PRESENTES ALCANCES.
6.- | LA COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE SERVICIO, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, VARIADORES DE FRECUENCIA, MOTORES ASÍ COMO SU EMBOBINADO, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS, ASPAS DE VENTILADORES, CARACOLES , MODUTROLES, CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE COMPLETAS, CONTROLES REMOTO, GABINETES COMPLETOS, BOMBAS DE CONDENSADO, VALVULAS DE DOS Y TRES VÍAS, AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS LONGITUDES DE LA RED HIDRAÚLICA DE AGUA HELADA, PROTECCIÓN MECANICA DE AISLAMIENTO, TURBINAS, INTERCAMBIADORES DE CALOR, TERMOSTATOS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, MODUTROLES, VALVULAS DE PASO Y COMPUERTA Y TERMOSTATOS; SERÁ PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN JUNTO CON UN INFORME TÉCNICO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ESPECIFICANDO LAS CAUSAS DE LA AVERÍA.
7.- | PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.
8.- | DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS (PRINCIPALMENTE EL EDIFICIO SEDE) DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN SER REUBICADOS (POR PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) A OTRAS ÁREAS, OFICINAS O INCLUSO A OTROS NIVELES, POR LO QUE PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ ESTAR REPORTANDO AL FINAL DE LOS TRABAJOS MENSUALES SI ES EL CASO DE LAS REUBICACIONES QUE SE HICIERON.
9.- | EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVITÁNDOSE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES Y LA DEL PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO) ESTE PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
10.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE VAYA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEBE USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO; CUBREBOCAS BIEN AJUSTADO (SE RECOMIENDA QUE SE PORTE EL RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE SALUD), PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS O CARETA) Y GUATES DESECHABLES (PUEDEN SER DE VINILO, CAUCHO O NITRILO) PUEDEN USARSE DEBAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. EL PERSONAL DEBERÁ DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O APLICAR UN DESINFECTANTE PARA LAS MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%. MANTENER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD CON RESPECTO AL COVID-19.
11.- | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PROPORCIONARÁ ÁREAS PARA BODEGA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR LO QUE EL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ RESGUARDARLOS E INTRODUCIRLOS A LAS INSTALACIONES EN TODO MOMENTO Y CONFORME A SU UTILIZACIÓN.
12.- | EN LA APLICACIÓN DE PINTURA SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS.
13.- | LOS CONCEPTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESENTADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.
14.- | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V A NIVEL DE AZOTEA Y 110V EN OFICINAS Y SERVICIO SANITARIO CONFORME A LO INDICADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO).
15.- | TODAS LAS MARCAS REFERIDAS EN CUANTO A LA PINTURA QUE SE SOLICITA, SON ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS, YA QUE SE PODRÁN COTIZAR MARCAS DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS Y CALIDADES SIMILARES A LAS REFERIDAS.
RESPECTO AL AMBITO ADMINISTRATIVO | NOTAS ADMINISTRATIVAS:
1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITEN COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: FORMA DE REALIZACIÓN, CATÁLOGOS DE CONCEPTOS (DESCRIPCIÓN, CANTIDADES. ETC.), LOS ALCANCES DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS, SUS DIFERENTES ESPECIFICACIONES (PARTICULARES Y GENERALES), ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA Y DEL PRESENTE DOCUMENTO.
2.- | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME Y EN APEGO A LOS PERÍODOS INDICADOS Y DENTRO DE LOS MESES MARCADOS
3.- | LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DE FEBRERO A NOVIEMBRE; CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE NO EXCEDA LOS DIAS NATURALES DEL ÚLTIMO MES SEÑALADO EN CADA EVENTO. LA GARANTÍA ABARCA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUBRIRÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HRS. Y EN SU CASO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA.
4.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DEL PROVEEDOR SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
5.- | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE ESTARÁ REALIZANDO EL LLENADO DE LOS REPORTES TÉCNICOS (ELABORADOS CON LOS FORMATOS DE LA SCJN) DE MANERA ESCRITA Y SERÁN ENTREGADOS AL SUPERVISOR ASIGNADO O EN TURNO DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS, SIENDO ESTOS LLENADOS DE MANERA COMPLETA.
6.- | EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS LOCALES SERÁ CUBIERTO AL 100% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE NO HABRÁ ANTICIPO NI PAGOS PARCIALES.
6.1.- A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PARA EL PAGO DEL MISMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR MEDIO DEL SUPERVISOR, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA:
A.- NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
B. REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES INTERNOS Y PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATADA.
-LOS REPORTES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ENTREGAR SE ADJUNTAN CON ESTE DOCUMENTO (ANEXO 1 AL ANEXO 9)
-EL REPORTE DE REALIZACIÓN DE DESINFECCIÓN SE ADJUNTA CON ESTE DOCUMENTO (ANEXO 10)
C.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO O DESINFECCIÓN CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
C.-FORMATOS DE ESTIMACIÓN: ESTIMACIÓN, CARATULA DE ESTIMACIÓN Y RESUMEN DE PARTIDAS.
E.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (ESTA LA REALIZA EL SUPERVISOR DE LA S.C.J.N.).
F.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE FINIQUITO Y CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
7.- | EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONCILIADO CON LOS USUARIOS DE LAS OFICINAS, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO) Y LOS ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES INMUEBLES.
8.- | EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE
9.- | SE DEBERÁ CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES PARA LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DONDE SE TOMARÁN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA COTIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.
10.- | TODAS LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN SER REMPLAZADAS SERÁN CON LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, HACIENDO ENTREGA DE ELLAS AL SUPERVISOR EN TURNO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO RETIRADAS, PARA SU TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN.
11.- | SE LE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, DE ASÍ REQUERIRLO, COPIA DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL ÚLTIMO SERVICIO REALIZADO.
12.- | SE LLEVARÁ REGISTRO DIARIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE BITÁCORA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.

## ANEXO 1
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
| PERÍODO |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" | M I N I - S P L I T |  | CLAVE | MODELO E/C
Ubicación |  |  |  | Capacidad (T.R.)
Fecha |  |  |  | Marca
Refrigerante
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TOMA DE PARAMETROS
SERPENTINES |  | COMPRESOR
GABINETES |  | TEMPERATURA DE SUCCIÓN (°F)
ÁREAS ALEDAÑAS |  | PRESIÓN DE SUCCIÓN (psi)
PARTES ELECTRÓNICAS (ELEMENTOS Y ESPACIOS) |  | TEMPERATURA DE DESCARGA (°F)
FILTROS DE AIRE DEL EVAPORADOR |  | PRESIÓN DE DESCARGA (psi)
CHAROLA DEL DREN DE CONDENSADOS |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES EN EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | EVAPORADOR
DREN DE CONDENSADOS |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
RODAMIENTOS EN GENERAL |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
AISLAMIENTO TÉRMICO |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
SERPENTINES |  | CONDENSADOR
COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS DEL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
LIMPIEZA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
MOTOR CONDENSADOR
|  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
REFACCIONES USADAS
OBSERVACIONES
EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 2
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
| PERÍODO |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" | M U L T I - S P L I T |  | CLAVE | MODELO E/C
Ubicación |  |  |  | Capacidad (T.R.)
Fecha |  |  |  | Marca
Refrigerante
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TOMA DE PARAMETROS
SERPENTINES |  | COMPRESOR
GABINETES |  | TEMPERATURA DE SUCCIÓN (°F)
ÁREAS ALEDAÑAS |  | PRESIÓN DE SUCCIÓN (psi)
PARTES ELECTRÓNICAS (ELEMENTOS Y ESPACIOS) |  | TEMPERATURA DE DESCARGA (°F)
FILTROS DE AIRE DEL EVAPORADOR |  | PRESIÓN DE DESCARGA (psi)
CHAROLA DEL DREN DE CONDENSADOS |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES EN EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | EVAPORADOR #
DREN DE CONDENSADOS |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
RODAMIENTOS EN GENERAL |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
AISLAMIENTO TÉRMICO |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
SERPENTINES |  | EVAPORADOR #
COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS DEL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
REFACCIONES USADAS |  | EVAPORADOR #
TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
CONDENSADOR
TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
MOTOR CONDENSADOR
|  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
OBSERVACIONES
EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 3
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
| PERÍODO |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" | F A N & C O I L |  | CLAVE | MODELO E/C
Ubicación |  |  |  | Capacidad (T.R.)
Fecha |  |  |  | Marca
Refrigerante
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TOMA DE PARAMETROS
SERPENTINES |  | COMPRESOR
GABINETES |  | TEMPERATURA DE SUCCIÓN (°F)
ÁREAS ALEDAÑAS |  | PRESIÓN DE SUCCIÓN (psi)
PARTES ELECTRÓNICAS (ELEMENTOS Y ESPACIOS) |  | TEMPERATURA DE DESCARGA (°F)
FILTROS DE AIRE DEL EVAPORADOR |  | PRESIÓN DE DESCARGA (psi)
CHAROLA DEL DREN DE CONDENSADOS |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
DIFUSORES Y REJILLAS |  | EVAPORADOR
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES EN EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
DREN DE CONDENSADOS |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
RODAMIENTOS EN GENERAL |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
AISLAMIENTO TÉRMICO |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | CONDENSADOR
SERPENTINES |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
HERMETICIDAD DE DUCTERÍA Y BAJAS DE AIRE |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS DEL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
DUCTERÍA Y BAJAS DE AIRE |  | MOTOR CONDENSADOR
LIMPIEZA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
REFACCIONES USADAS
OBSERVACIONES
EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 5
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
| PERÍODO |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" | U N I D A D P A Q U E T E |  | CLAVE | MODELO
Ubicación |  |  |  | Capacidad (T.R.)
Fecha |  |  |  | Marca
Refrigerante
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TOMA DE PARAMETROS
SERPENTINES |  | COMPRESOR
GABINETES |  | TEMPERATURA DE SUCCIÓN (°F)
ÁREAS ALEDAÑAS |  | PRESIÓN DE SUCCIÓN (psi)
PARTES ELECTRÓNICAS (ELEMENTOS Y ESPACIOS) |  | TEMPERATURA DE DESCARGA (°F)
FILTROS DE AIRE DEL EVAPORADOR |  | PRESIÓN DE DESCARGA (psi)
ELEMENTOS DE MOVIMIENTO DE AIRE (ELEM. Y ESP.) |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
CHAROLA DEL DREN DE CONDENSADOS |  | EVAPORADOR
DIFUSORES Y REJILLAS |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES EN EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
DREN DE CONDENSADOS |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
RODAMIENTOS EN GENERAL |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
AISLAMIENTO TÉRMICO |  | CONDENSADOR
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
SERPENTINES |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
HERMETICIDAD DE DUCTERÍA Y BAJAS DE AIRE |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS DEL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | MOTOR CONDENSADOR
SISTEMA DE FILTRADO |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
DUCTERÍA Y BAJAS DE AIRE
LIMPIEZA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | RESULTADO DE LA TOMA DEL SOBRECALENTAMIENTO
RESULTADO DE LA TOMA DEL SUBENFRIAMIENTO
REFACCIONES USADAS
OBSERVACIONES
EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 4
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
|  | PERÍODO |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" |  | P R E C I S I Ó N |  | CLAVE | MODELO E/C
Ubicación |  |  |  |  | Capacidad (T.R.)
Fecha |  |  |  |  | Marca
Refrigerante
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: |  | REALIZADO | TOMA DE PARAMETROS
SERPENTINES |  |  | VOLTAJE ALIM. | L1 L2 | L2 L3 | L1 L3
GABINETES
ÁREAS ALEDAÑAS |  |  | COMPRESOR #
PARTES ELECTRÓNICAS (ELEMENTOS Y ESPACIOS) |  |  | TEMPERATURA DE SUCCIÓN (°F)
FILTROS DE AIRE DEL EVAPORADOR |  |  | PRESIÓN DE SUCCIÓN (psi)
CHAROLA DEL DREN DE CONDENSADOS |  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA (°F)
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES EN EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: |  | REALIZADO | PRESIÓN DE DESCARGA (psi)
DREN DE CONDENSADOS |  |  | CONSUMO DE CORRIENTE COMPRESOR |  | L1 L2 L3
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | PRESIÓN DE PROTECCIONES (psi)
RODAMIENTOS EN GENERAL |  |  | COMPRESOR #
AISLAMIENTO TÉRMICO |  |  | TEMPERATURA DE SUCCIÓN (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  |  | PRESIÓN DE SUCCIÓN (psi)
SERPENTINES |  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA (°F)
COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS DEL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: |  | REALIZADO | PRESIÓN DE DESCARGA (psi)
SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO |  |  | CONSUMO DE CORRIENTE COMPRESOR |  | L1 L2 L3
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  |  | PRESIÓN DE PROTECCIONES (psi)
LIMPIEZA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
|  |  | CONSUMO DE CORRIENTE VENTILADOR |  | L1 L2 L3
AJUSTES |  |  | CONSUMO DE CORRIENTE HUMIDIFICADOR |  | L1 L2 L3
TEMPERATURA | SENSIBILIDAD |  | CONSUMO DE CORRIENTE RECALENTADORES |  | L1 L2 L3
EVAPORADOR
REFACCIONES USADAS |  |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
|  |  | CONSUMO DE CORRIENTE VENTILADOR |  | L1 L2 L3
OBSERVACIONES |  |  | CONDENSADOR
TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
RESULTADO DE LA TOMA DEL SOBRECALENTAMIENTO
EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO |  |  | RESULTADO DE LA TOMA DEL SUBENFRIAMIENTO
|  |  |  | LECTURA DE SENSORES TEMP: |  | %HR
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 6
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
| PERÍODO |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" | L A V A DO R A D E A I R E |  | CLAVE | MODELO
Ubicación |  |  |  | Capacidad (T.R.)
Fecha |  |  |  | Marca
Refrigerante
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TOMA DE PARAMETROS
SERPENTINES |  | COMPRESOR
GABINETES |  | TEMPERATURA DE SUCCIÓN (°F)
ÁREAS ALEDAÑAS |  | PRESIÓN DE SUCCIÓN (psi)
PARTES ELECTRÓNICAS (ELEMENTOS Y ESPACIOS) |  | TEMPERATURA DE DESCARGA (°F)
ELEMENTOS DE MOVIMIENTO DE AIRE (ELEM. Y ESP.) |  | PRESIÓN DE DESCARGA (psi)
CHAROLA DEL DREN DE CONDENSADOS |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
DIFUSORES Y REJILLAS |  | EVAPORADOR
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES EN EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
DREN DE CONDENSADOS |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
RODAMIENTOS EN GENERAL |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
AISLAMIENTO TÉRMICO |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | CONDENSADOR
SERPENTINES |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE REFRIGERANTE (°F)
HERMETICIDAD DE DUCTERÍA Y BAJAS DE AIRE |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE REFRIGERANTE (°F)
BOMBA DE AGUA |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS DEL EVAPORADOR Y/O CONDENSADOR: | REALIZADO | TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SERPENTIN (°F)
SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO |  | TEMPERATURA DEL ESPACIO (°F)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |  | MOTOR CONDENSADOR
SISTEMA DE FILTRADO |  | VOLTAJE ALIM. |  | CONSUMO (A)
DUCTERÍA Y BAJAS DE AIRE
LIMPIEZA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
SUSTITUCIÓN DE FILTRO CELDEK
REFACCIONES USADAS
OBSERVACIONES
EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 7
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
| PERÍODO |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" | V E N T I L A D O R E S / E X T R A C T O R E S |  | CLAVE | MODELO
Ubicación |  |  |  | Capacidad (T.R.)
Fecha |  |  |  | Marca
Refrigerante
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL: | REALIZADO | TOMA DE PARAMETROS
ELEMENTOS DE MOVIMIENTO DE AIRE (ELEM. Y ESP.) |  | VOLTAJE ALIM. | L1 L2 | L2 L3 | L1 L3
REJILLAS
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES: | REALIZADO | CONSUMO DE CORRIENTE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TABLERO DE CONTROL |  | REFACCIONES USADAS
CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, SOBRECARGA Y PUEST. A TIE.
SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR
TIMER
RODAMIENTOS EN GENERAL
HERMETICIDAD DE DUCTERÍA Y EQUIPO |  | OBSERVACIONES
ENGRASADO
COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS : | REALIZADO
SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO
DUCTERÍA Y BAJAS DE AIRE
LIMPIEZA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 8
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
[6 empty] | PERÍODO |  |  |  | CONTRATO
R E P O R T E T É C N I C O "NOMBRE DEL EDIFICIO" | [5 empty] | C H I L L E R |  | CLAVE | MODELO
Ubicación | [8 empty] | Capacidad (T.R.)
Fecha | [8 empty] | Marca
No. de bombas | [8 empty] | Refrigerante
REGISTRO PREVIO MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES PREVIO MANTENIMIENTO
CONDICIONES | [5 empty] | 15 min | 30 min | 45 min | 15 min | 30 min | 45 min
Modo de Operación
Temperatura del Aire Exterior (°F)
Setpoint de Agua fría (°F)
Temperatura de Entrada del Agua (°F)
Temperatura de Salida del Agua (°F)
CHECK LIST DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
LIMPIEZA GENERAL: |  |  | REALIZADO |  | DIAGNOSTICO POR ESCRITO Y CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE DE LOS COMPRESORES
SERPENTIN
GABINETES |  |  |  |  | METODO UTILIZADO
ÁREAS ALEDAÑAS |  |  |  |  | RESULTADO DEL DIAGNOSTICO
PARTES ELECTRÓNICAS (ELEMENTOS Y ESPACIOS)
CONTACTORES Y PLATINOS
PARTES MOVILES
VERIFICACIONES Y REALIZACIONES |  |  | REALIZADO |  | COMPONENTES COMPLETOS DE LOS SISTEMAS: |  |  |  |  | REALIZADO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |  | SISTEMA ELÉCTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CHILLER
RODAMIENTOS EN GENERAL |  |  |  |  | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
AISLAMIENTO TÉRMICO |  |  |  |  | CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRONICAS
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (LIBRE DE FUGAS) |  |  |  |  | AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES
SERPENTINES
CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, SOBRECARGA Y PUEST. A TIE.
PARTES MOVILES
PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
REFACCIONES USADAS
OBSERVACIONES
EQUIPO QUEDÓ OPERANDO: SI NO
LECTURA DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS (POSTERIOR AL MANTENIMIENTO)
| VOLTAJES | [6 empty] | AMPERAJE (Amp.)
| L1 - L2 | L2 - L3 | L1 - L2 | L1 - T | L2 - T | L3 - T |  | L1 | L2 | L3
ALIMENTACIÓN
CIRCUITO No.1
COMPRESOR No.1
COMPRESOR No.2
CIRCUITO No.2
COMPRESOR No.1
COMPRESOR No.2
Chiller
| Temperatura de entrada de agua |  |  |  |  | °F
| Temperatura de salida de agua |  |  |  |  | °F
| Temperatura de aire exterior |  |  |  |  | °F
| Presión de entrada de agua |  |  |  |  | psi
| Presión de salida de agua |  |  |  |  | psi
COMPRESOR |  |  | CIRCUITO A |  |  | CIRCUITO B
|  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2
El porcentaje de carga |  |  |  |  | %
Temperatura del aceite |  |  |  |  | °F
Número de arranques
Horas de operación |  |  |  |  | Hr.
Presión de refrigerante evaporador |  |  |  |  | psi
Presión de refrigerante condensador |  |  |  |  | psi
Temperatura de succión compresor |  |  |  |  | °F
Temperatura refrigerante saturado evaporad. |  |  |  |  | °F
Temperatura de refrigerante saturado conde. |  |  |  |  | °F
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TOMAS DE PARAMETROS EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES

## ANEXO 10
S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A D E L A N A C I Ó N
O F I C I A L Í A M A Y O R
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E I N F R A E S T R U C T U R A F Í S I C A
DESINFECCIÓN
"NOMBRE DEL EDIFICIO"
|  |  | PERÍODO |  |  | CONTRATO
CLAVE | FECHA | NO. EVAPORADORAS |  | CLAVE | FECHA | NO. EVAPORADORAS
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL CONTRATADO
EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL INDICAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESINFECCIÓN EN EL PRESENTE REPORTE INDICA LA REALIZACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS ALCANCES