## CAT-MAA-PARTIDA 3-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A T R E S : E D I F I C I O A N E X O B O L I V A R # 30
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
UBICACIÓN: CALLE BOLÍVAR No. 30, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | 1° EVENTO MPyC |  | 2° EVENTO MPyC |  | DESINFECCIÓN MENSUAL (5 MESES)
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
TORRE DE ENFRIAMIENTO
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE DE ENFRIAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO MARCA BAC BALTIMORE AIRCOIL, MODELO FXV442, CON CAPACIDAD PARA ENFRIAR 225 G.P.M. DE 87°F A 73°F, CON TEMPERATURA EXTERIOR DE BULBO HÚMEDO DE 62.3°F, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  |  | N/A
M.A.A.02 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO QUÍMICO AL AGUA DEL CIRCUITO CERRADO DE CONDENSADOS Y TORRE DE ENFRIAMIENTO, PARA LA LIMPIEZA DE INSCRUTACIONES, DE SOLIDOS Y OXIDACIÓN, PARA ELIMINAR LOS SOLIDOS PREVENIR LA INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN EN LOS SISTEMAS, ASÍ COMO EVITAR LA FORMACIÓN DE LODOS Y ALGAS, APLICACIÓN POR EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | JGO. | 1 |  |  |  |  | N/A
EQUIPO DE BOMBEO
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA, MARCA BALTIMORE CON CAPACIDAD DE 380 G.P.M., ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 3 H.P. A 1745 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  |  | N/A
M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 2 H.P. (220V/3F/60C) A 1750 R.P.M., MARCA PICSA, SECC 344, TAMAÑO 2 X 2 1/2 X 9, CON CAPACIDAD DE 342 L.P.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  |  |  |  | N/A
SISTEMA DE VENTILACIÓN
M.A.A.05 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR FILTRADO, MARCA TRANE, LÍNEA LPC, CON TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, MOTOR DE 5 H.P. (220V/3F/60C) A 1740 R.P.M. Y VOLUMEN DE AIRE DE 7580 P.C.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
SISTEMA DE EXTRACCIÓN
M.A.A.06 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO DE AIRE TIPO VENT-SET, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CM-40, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 H.P. (220V/3F/60C) POR TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
WATER SOURCE PLANTA BAJA
M.A.A.07 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 024, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.08 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 060, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
WATER SOURCE TERCER PISO
M.A.A.09 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 018, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.10 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 024, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.11 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 036, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A.12 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 042, CON CAPACIDAD DE 3.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.13 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 060, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 6
WATER SOURCE CUARTO PISO
M.A.A.14 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 018, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.15 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 024, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.16 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 030, CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
M.A.A.17 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 042, CON CAPACIDAD DE 3.5 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 2
M.A.A.18 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP, MARCA TRANE, SERIE GEHA, TAMAÑO 060, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL Y VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA, OPERANDO A 220V- 3F- 60 CICLOS, CONTROLADO CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT. No. X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 8
SOTANO
M.A.A.19 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIO CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO DE CONDENSADORA 4TTR3036A1, MODELO EVAPORADOR TEM4AOC365415AA CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 Hz, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 4
VARIOS
M.A.A.20 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES NECESARIAS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DEL DREN DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | ML | 311 | N/A |  |  |  | N/A
M.A.A.21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE. LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES TALES COMO HIPOCLORITO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1 | N/A |  |  |  | N/A
SERVICIO MEDICO (CASONA)
M.A.A. 22 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO, MODELO ACS018A2C1,CON CAPACIDAD DE 18,000 BTUH, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
MONITOREO (SEGURIDAD)
M.A.A.23 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA TRANE DE 24,000 BTUH MODELO 2TTB0024A1000BA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1
PRIVADO DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
M.A.A.24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO EVAPORADOR FSHN2W2400 Y MODELO CONDENSADORA HPQ243C-C, DE 24,000 BTU/HR. P.U.O.C.T | PZA | 1
SISTEMA HIDRONEUMATICO
M.A.A.25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA ALIMENTACION DE AGUA A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, CON TANQUE MARCA WELL MATE, MODELO WM0235 DE 60 GALONES; DOS BOMBAS PICSA, MODELO 1 X 1 1/4 X 7 ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO SIEMENS DE 3 C.P. Y TABLERO DE CONTROL PICSA, MODELO THDI, INCLUYE: SUMINISTRO DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  |  | N/A
SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA
M.A.A.26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA PARA ABASTO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, MARCA AQUA PLUS, CON FILTROS LPF12 Y CAF20 CON PROGRAMADOR DE RETROLAVADO; BOMBA ELECTRICA; TABLERO DE CONTROL PICSA MODELO TBST Y DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  |  | N/A
M.A.A.27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A ELEMENTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCIÓN; EL TOTAL DE LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DEL CIRCUITO CERRADO DE AGUA DE CONDENSADOS Y DE ALIMIENTACIÓN A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y AL TANQUE DE EXPANSIÓN, BOMBAS DE AGUA HELADA E HIDRAULICAS DE BOMBEO, MOTORES ELÉCTRICOS, DUCTERÍA DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN, BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, BASES DE ANGULO DE FIERRO DE UNIDADES CONDENSADORAS, SOPORTERÍA EN GENERAL, ESTRUCTURAS DE LA TORRE Y DEL TANQUE DE EXPANSIÓN. COLORES IGUALES A LOS EXISTENTES P.U.O.C.T. | JGO. | 1 | N/A |  |  |  | N/A
|  |  |  | SUMA |  | SUMA |  | SUMA
| P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A. |  | I.V.A. |  | I.V.A.
|  |  |  | TOTAL |  | TOTAL |  | TOTAL

## CAT-ESP-PARTIDA 3-2023
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A T R E S : E D I F I C I O A N E X O B O L I V A R # 30
UBICACIÓN: CALLE BOLÍVAR No. 30, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE DE ENFRIAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO MARCA BAC BALTIMORE AIRCOIL, MODELO FXV442, CON CAPACIDAD PARA ENFRIAR 225 GPM DE 87°F A 73°F, CON TEMPERATURA EXTERIOR DE BULBO HÚMEDO DE 62.6°F, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LIMPIEZA, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE ROCIADO, CORRO DE AGUA ADECUADO DE ESPREAS Y EN SU CASO LA SUSTITUCION DE LAS DAÑADAS O COLOCACION DE FALTANTES SUMINISTRANDO ESPREAS DE DISTRUBUCIÓN BAC 360.
- LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y REBOSADERO.
- DRENADO Y CAMBIO TOTAL DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONDENSADOS.
- LIMPIEZA DE RELLENO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.
- LIMPIEZA DE FILTRO.
- LIMPIEZA, DESINCRUSTACIÓN Y ALINEACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS.
- LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SOPORTES DE FIERRO GALVANIZADO Y SERPENTÍN DE FIERRO GALV. DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR; APLICAR PRODUCTO DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL
- LIMPIEZA, DESINCRUSTACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE LA TINA.
- LIMPIEZA, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL FLOTADOR DEL DEPOSITO DE AGUA Y VALVULA DE COMPENSACIÓN PARA UN NIVEL ADECUADO, SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS EN CASO DE AVERIA O FALLA.
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE REPOSICIÓN DE AGUA.
- LIMPIEZA DE TIMERS DE CONTROL.
- LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA ZERAVOC ZINK PARA LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y EN ZONAS OXIDADAS PREVIA PREPARACIÓN DEL ÁREA.
- LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERIOR DEL MOTOR, ELIMINAR OXIDACIÓN Y/O CORROSICIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LECTURA Y REGISTRO DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN.
- LECTURA Y REGISTRO DE AMPERAJES DE MOTORES DE VENTILADORES AXIALES (220/3F/60C) Y EN MOTOR DE 3 HP (220/3F/60C) DE BOMBA CENTRIFUGA.
- REVISIÓN, AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN Y DE CONTROL E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE FOCOS PILOTOS INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN CASO NECESARIO, INCLUYENDO TIMERS DE CONTROL.
- REVISIÓN Y CAMBIO EN SU CASO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL COMO INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, TERMOSTATOS PARA CONTROL DE VENTILADORES AXIALES, ETC.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO DE MOTORES DE VENTILADORES Y CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE AVERIA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y AJUSTE DE OPERACIÓN DEL FLOTADOR Y NIVEL DE DEPOSITO DE AGUA.
- VERIFICACIÓN DEL SENTIDO DE GIRO EN MOTORES DE VENTILADORES Y BOMBA HIDRÁULICA.
- VERIFICAR OPERACIÓN CORRECTA DE TERMOSTATO DE FLUJO DE AGUA DE CONDENSADOS Y SUSTITUCIÓN DEL MISMO EN CASO DE AVERIA O FALLA.
- ALINEACIÓN, VERIFICACIÓN DE TENSIÓN Y AJUSTE DE POLEAS, BANDAS Y ASPAS DE VENTILADORES, Y SU REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO.
- ALINEACIÓN DE TRANSMISIÓN.
- DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA DE AGUA EN GENERAL.
- LUBRICACIÓN DE BALEROS O CHUMACERAS A MOTORES ELÉCTRICOS CON CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO.
- INSPECCIONAR VENTILADOR, CILINDRO DEL VENTILADOR Y PROTECTOR DE VENTILADOR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ACLARACION DE LA PUNTA DE LA PALETA, ANGULO DE PASO, PAR DE APRIETE, VIBRACIONES EXCESIVAS, DETERIORO DEL MONTAJE DEL VENTILADOR, CORREGIR O AJUSTAR SI ES NECESARIO.
- INSPECCIONAR COJINETES DEL MOTOR PARA ELIMINAR RUIDOS Y SOBRECALENTAMIENTO.
- LUBRICAR COJINETES CON AGENTES LUBRICANTES PARA SOPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -20° A 120°C, TRIMESTRALMENTE
- ENGRASAR EL TORNILLO DE AJUSTE DE LA BASE DEL MOTOR SEMESTRALMENTE CON GRASA INHIBIDORA DE CORROSIÓN DE BUENA CALIDAD.
- REAPRIETE Y REPOSICIÓN DE TODA LA TORNILLERÍA EN GENERAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y SUS COMPONENTES.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.02 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO QUÍMICO, MEDIANTE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: PRODUCTO QUIMICO PARA LIMPIEZA DE TORRES DE ENFIRAMIENTO; RETIRO DE INSCRUTACIONES, DE SOLIDOS Y OXIDACIÓN; PRODUCTO QUÍMICO PARA CONTROLAR LA INCRUSTACIÓN; EVITAR LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN EN LOS SISTEMAS (TUBERÍAS Y EQUIPOS); ASÍ COMO PRODUCTO QUÍMICO PARA EL CONTROL DE ALGAS; EVITAR LA FORMACIÓN DE LODOS, HONGOS, LAMA (EN FILTROS, BOMBAS Y TUBERIAS) Y ALGAS, MALOS OLORES. LA DOSCIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS GARANTIZARÁ MANTENER LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ADECUADAS ACORDE A LA MARCA DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, EN BASE A LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICOS DE AGUA DE CADA ELEMENTO Y A LAS RECOMENDACIONES DE DOSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS , SIENDO ESTO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA:
- TORRE DE ENFRIAMIENTO
- CIRCUITO CERRADO DE RED DE CONDENSADOS
- ALIMENTACIÓN DE SISTEMAS
- REALIZACIÓN DE ANALISIS QUÍMICO PARA MANTENER LA CALIDAD DE AGUA DENTRO DE SUS PARAMETROS DURANTE LOS MESES DE EJECUCIÓN DE CADA EVENTO Y LOS MESES POSTERIORES QUE NO SE CONTTEMPLA MANTENIMIENTO.
- SE DEBERÁ ENTREGAR REPORTE POR ESCRITO DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS QUÍMICO CON LOS PARÁMETROS REGISTRADOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, ESPECIFICANDO DOSIS Y FRECUENCIA DE QUÍMICOS INDICADOS ANTERIORMENTE.
2.- TRATAMIENTO QUÍMICO
- EVITAR DEPOSITOS DE SOLIDOS EN LAS ZONAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y EN EL RELLENO.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO; SE APLICARA UNICAMENTE UNA VEZ Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONTROLAR LA INCRUSTACIÓN; SE APLICARA LA DOSIFICACIÓN ADECUADA MENSUALMENTE Y DURANTE DOCE MESES.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CONTROL DE ALGAS; SE APLICARA LA DOSIFICACIÓN ADECUADA MENSUALMENTE Y DURANTE DOCE MESES.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
- SUMINISTRAR, INSTALAR Y CALIBRAR LOS EQUIPOS DE CONTROL AUTOMATICO QUE SERÁ ENTREGADO EN COMODATO, EN SU CASO.
- SUMINISTRO DE TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA DOSIFICACIÓN HASTA DOCE MESES.
3.- CONTROL DE LOS SISTEMAS
- LA EMPRESA ADJUDICADA LLEVARA ACABO UN PROGRAMA PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL ESTADO DEL AGUA CON ANÁLISIS QUÍMICOS DE LOS SISTEMAS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, DEL CIRCUITO CERRADO, DE LA RED DE CONDENSADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA MISMA EL IMPLEMENTAR DICHO PROGRAMA. EL PROGRAMA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN
- CONTENER LA DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
- PROPORCIONAR ASESORIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA CALIFICADA AL PERSONAL TÉCNICO DE LA SCJN PARA EL MANEJO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS.
- EQUIPO DOSIFICADOR
4.- DRENADO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO
- DRENADOS AGUA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS ANTIPRECIPITANTES LAS VECES REQUERIDAS DURANTE EL MANTENIMIENTO
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.03 Y M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA, MARCA BALTIMORE, DIRECTAMENTE ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 3 H.P., 1745 R.P.M. DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, CON CAPACIDAD DE 380 G.P.M. Y A EQUIPO DE BOMBEO CON BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 2 H.P. (220V/3F/60C) A 1750 R.P.M., MARCA PICSA, SECC 344, TAMAÑO 2 x 2 1/2 x 9 CON CAPACIDAD DE 342 L.P.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
- LIMPIEZA GENERAL DE CAJAS DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO DIELÉCTRICO EN CASO DE SER NECESARIO.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA Y SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES SÍ ESTÁN AVERIADOS, DETECTANDO LA CAUSA DE LA AVERIA Y REPARACIÓN DE LA MISMA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR ELÉCTRICO.
- REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TABLEROS E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL MOTOR DE LA BOMBA.
- VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN.
- REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
- REVISIÓN Y LIMPIEZA CON DIELÉCTRICO DE TABLEROS E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, CON CAMBIO DE FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN CASO NECESARIO.
- REVISIÓN Y AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE BALEROS Y CHUMACERAS EN GENERAL.
- REVISIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS Y EN SU CASO CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO.
- AJUSTE DE VÁLVULAS PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN DE BOMBEO DE AGUA (BOMBAS DE AGUA DE CONDENSACIÓN).
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES, FUGAS DE AGUA EN GENERAL INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN, DESCARGA Y VÁLVULAS.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DEL IMPULSOR.
- REVISIÓN Y CORRECCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL
- REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS Y EN CASO NECESARIO SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA DE CEDAZO.
- LIMPIEZA DE VÁLVULA DE PURGA.
- REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS O QUE HAGAN FALTA, INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR FILTRADO (VENTILACIÓN), MARCA TRANE, LÍNEA LPR, CON TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 H.P. (220 V/3 F/ 60 C) A 1740 R.P.M., VOLUMEN DE AIRE DE 7580 PM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LAVADO DE FILTROS DE AIRE CON MAQUINA HIDROLAVADORA Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE TURBINA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE UNIDAD EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADOR DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.- SISTEMA MECÁNICO
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- B184REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN Y REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN GENERAL CON CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE SER NECESARIO.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA
4.- PINTURA
- APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A TODO EL DUCTO EXPUESTO A LA INTEMPERIE Y SOPORTERÍA EN GENERAL, INCLUYENDO PROTECCIÓN DE LAMINA PARA SECCIÓN DE FILTROS, PREVIA PREPARACIÓN.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO DE AIRE TIPO VENT-SET, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CM-40, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 H.P. (220 V/3 F/ 60C) POR TRANSMISIÓN DE POLEAS Y BANDAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
4.- PINTURA
- APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A TODO EL DUCTO EXPUESTO A LA INTEMPERIE Y SOPORTERÍA EN GENERAL, INCLUYENDO PROTECCIÓN DE LAMINA PARA SECCIÓN DE FILTROS, PREVIA PREPARACIÓN.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.07 A M.A.A.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO WATER SOURCE HEAT PUMP MARCA TRANE, SERIE GHEA CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL, VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO "FC" CON MOTOR DE CAPACITOR PERMANENTE CONECTADO EN ALTA VELOCIDAD Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA OPERANDO A 220V-3F-60 CICLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CAPACIDADES CONTROLADOS CON TERMOSTATO MARCA HONEYWELL CAT NUMERO X13511042010, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE CONDESADOS
- LIMPIEZA DE FILTROS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE UNIDAD EN GENERAL INCLUYENDO TURBINA Y CARACOLES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE USO RUDO EN CASO DE SER NECESARIO.
- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CHAROLA DE CONDENSADOS CON VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PENDIENTE PARA EL CORRECTO DESAGÜE, EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN O REPARACIÓN DE ÉSTAS.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL E INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO EN DONDE SE REQUIERA.
- LIMPIEZA DE TERMOSTATOS, INCLUYENDO GUARDA PROTECTORA Y SUSTITUCIÓN DE LAS QUE PRESENTEN ALGÚN DAÑO.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE SIN MODIFICAR LA DIRECCIÓN DE LAS REJILLAS.
- REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA EN GENERAL.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO
- REVISIÓN Y TOMA DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE UNIDAD.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS.
- REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TERMOSTATOS.
- VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE SER NECESARIO DE RELEVADORES, FUSIBLES, CONTACTORES, ETC.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL, LOS QUE CUENTEN CON ÉL.
3.- SISTEMA MECÁNICO
- APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y EN SU CASO CAMBIO DE LOS MISMOS.
- REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES EN EL COMPRESOR.
- PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETAS DE SERPENTINES.
- REVISIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DETECTANDO Y CORRIGIENDO FUGAS DE GAS REFRIGERANTE Y EN SU CASO CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN.
- REVISIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS Y EN SU CASO CAMBIO DE LAS MISMAS.
- DESMONTAJE Y MONTAJE DE MAQUINAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMBIO DE PIEZAS Y/O REPARACIONES NECESARIAS, EN SU CASO.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN DUCTOS Y REJILLA DE INYECCIÓN.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIO CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO DE CONDENSADORA 4TTR3036A1, MODELO EVAPORADOR TEM4AOC365415AA CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 Hz, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS Y LINEAS DE CONDENSADOS AUXILIARES, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS Y CHAROLAS AUXILIARES, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LAS LÍNEAS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS; REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLAS.
- LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. REPORTAR LOS FILTROS DAÑADOS.
- LIMPIEZA DE REGILLAS DE INYECCIÓN Y DUCTERIA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA DUCTERIA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR CONDENSADOR Y ASPA, CAMBIO DE ASPA EN CASO NECESARIO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
- REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL
- REVISIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y NIVELADO DE MOTORES Y RODAMIENTOS EN GENERAL.
- EN EL AREA DE ACERVO DOCUMENTAL EN LA PLANTA BAJA, SE DEBERA CONSIDERAR LA REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE COMPUERTAS DE INYECCIÓN DE AIRE Y TERMOSTATOS PARA EL AREA DE RECEPCIÓN.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, CALCOMIDO O QUE PRESENTE GRIETAS, SELLADO DE UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
- PARA LA PLANTA BAJA; SE DEBERA CONSIDERAR LA REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE COMPUERTAS DE INYECCIÓN DE AIRE Y TERMOSTATOS PARA EL AREA DE RECEPCIÓN.
5.-PINTURA:
-REMOCIÓN DE ÓXIDOS, ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A LA BASE DE ÁNGULO DE ACERO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SOPORTE DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE. A REALIZARSE EN CUALQUIERA DE LOS DOS EVENTOS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.20 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, EN SU CASO AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA DREN DE CONDENSADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- LIMPIEZA, DESAZOLVE CON PRESIÓN DE AIRE CORRECCIÓN Y AJUSTES DE LA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA DREN DE CONDENSADOS DONDE SE REQUIERA.
- REVISIÓN DE LA RED DEL DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, TUBERÍA DE PVC DEL DIÁMETRO REQUERIDO, CODOS , COPLES, VALVULAS DE PASO, TUERCA UNIÓN DE PVC, PEGAMENTO, TAQUETES, VARILLA ROSCADA, SOPORTES TIPO PERA, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
- VERIFICAR LA CORRECTA PENDIENTE EN TODA LA LÍNEA, INTERCONEXIONES, CONEXIONES A BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, O LÍNEAS DE DRENAJE, EN CASO NECESARIO SE DEBERÁN AGREGAR SOPORTES ADECUADOS EN PUNTOS DONDE ÉSTOS HAGAN FALTA A LAS LÍNEAS DEL DREN, PARA EVITAR COLUMPIOS Y ESTANCAMIENTOS DE AGUA.
- REALIZACIÓN DE CROQUIS O PLANO EN AUTO-CAD DE LA TUBERIA DE PVC HIDRÁULICA DEL DREN DE CONDENSADOS
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE. LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES, HIPOCLORITO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE TANQUE.
- REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL FLOTADOR, SUSTITUCIÓN DEL MISMO EN CASO DE ESTAR AVERIADO.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN BASE A ANÁLISIS QUÍMICOS DE AGUA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.22 A M.A.A. 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD CONDENSADORA A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO EN CASO DE SER NECESARIO.
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES DE UNIDAD EVAPORADORA A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE EN CASO DE SER NECESARIO.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR
- LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS Y CAMBIO DE FUSIBLES DAÑADOS.
- LIMPIEZA DE TUBERÍA DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN, VERIFICANDO UN DESGÜE APROPIADO DEL CONDENSADO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO LA EMPRESA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
5.-PINTURA:
-REMOCIÓN DE ÓXIDOS, ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A LA BASE DE ÁNGULO DE ACERO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y SOPORTE DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE. A REALIZARSE EN CUALQUIERA DE LOS DOS EVENTOS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA ALIMENTACION DE AGUA A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, CON TANQUE MARCA WELL MATE, MODELO WM0235 DE 60 GALONES; DOS BOMBAS PICSA, MODELO 1 X 1 1/4 X 7 ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO SIEMENS DE 3 C.P. Y TABLERO DE CONTROL PICSA, MODELO THDI, INCLUYE: SUMINISTRO DEL HIPOCLIRITO DE SODIO AL 13%, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- REVISION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO DEL TANQUE.
- MANTENIMIENTO A BOMBAS HIDRAULICAS, CONSIDERANDO LOS PUNTOS QUE APLIQUEN DE LOS CONCEPTOS M.M.A. 03 Y M.M.A.04
- LIMPIEZA Y REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL Y REPARACION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA PARA ABASTO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, MARCA AQUA PLUS, CON FILTROS LPF12 Y CAF20 CON PROGRAMADOR DE RETROLAVADO CADA UNO; BOMBA ELECTRICA; TABLERO DE CONTROL PICSA MODELO TBST Y DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
- REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION ADECUADA DEL RETROLAVADO DEL SISTEMA. DEBIENDO DEJAR EL EQUIPO EN GENERAL OPERANDO NORMALMENTE,
- MANTENIMIENTO A BOMBA HIDRAULICA, CONSIDERANDO LOS PUNTOS QUE APLIQUEN DE LOS CONCEPTOS M.M.A. 03 Y M.M.A.04
- LIMPIEZA Y REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL Y REPARACION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS.
- LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN, DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES, PARA EL ÓPTIMO ARRANQUE Y PARO DE LA BOMBA HIDRAULICA Y MANTENER NIVELES ADECUADOS EN LA CISTERNA
- SUMINISTRO Y DOSCIFICACIÓN NECESARIA DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DOSIFICACIÓN POR DOCE MESES.
- RETROLAVADOS
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A ELEMENTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCIÓN; EL TOTAL DE LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DEL CIRCUITO CERRADO DE AGUA DE CONDENSADOS Y DE ALIMIENTACIÓN A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y AL TANQUE DE EXPANSIÓN, BOMBAS DE AGUA HELADA E HIDRAULICAS DE BOMBEO, MOTORES ELÉCTRICOS, DUCTERÍA DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN, BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, BASES DE ANGULO DE FIERRO DE UNIDADES CONDENSADORAS, SOPORTERÍA EN GENERAL, ESTRUCTURAS DE LA TORRE Y DEL TANQUE DE EXPANSIÓN. COLORES IGUALES A LOS EXISTENTES P.U.O.C.T.
PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS CON PAÑO HUMEDO O EN SU CASO APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
- APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
LA PINTURA DEBE SER IGUAL AL COLOR DE CADA ELEMENTO A PINTAR.
SE DEBERA PROTEGER LAS PLACAS DE DATOS DE CADA ELEMENTO; CON CARTON, PAPEL CRAFT U OTRO TIPO DE PAPEL.
LA PINTURA DEBERA SER IGUAL A LA EXTENTE Y DE LA MARCA COMEX LINEA 100 COMO MINIMO
- APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTOR, CUERPO DE BOMBEO, Y SOPORTES EN GENERAL, PREVIA PREPARACIÓN. TENIENDO CUIDADO DE NO PINTAR LAS PLACAS DE DATOS:
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA