## CAT-MAA-PARTIDA 5-2024
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C I N C O : 5 D E F E B R E R O
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112 ESQ. 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | 1° EVENTO MPyC |  | 2° EVENTO MPyC |  | DESINFECCIÓN MENSUAL (5 MESES)
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
CHILLERS
M.A.A.01 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Unidad Generadora de Agua Helada Marca DAIKIN modelo AGZ120EDSEMNN00: capacidad nominal de 120 T.R. con condensador enfriado por aire, compresores scroll, control Microtech III, Refrigerante R410a. Ubicados en Azotea Incluye: Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  |  |  |  | N/A
BOMBAS
M.A.A.02 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bomba centrifuga vertical en linea con cople y base para Agua Helada, marca ARMSTRONG, modelo DE4380IVS 0310-007.5, acoplada a motor eléctrico con capacidad de 7.5. H.P., 1775 R.P.M. tiene integrado control inteligente de velocidad variable. Caracteristicas eléctricas 220/3/60. Ubicadas en Azotea Incluye Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  |  |  |  | N/A
PANELES
M.A.A.03 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Panel eléctrico del equipo de bombeo de la marca Warrrick modelo AM16TAT-75-22. Incluye: Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  |  | N/A
M.A.A.04 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Panel de Control del sistema de bombeo integrado de la marca Armstrong modelo IPS 4501. Incluye: Material, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  |  |  | N/A
UMAS
M.A.A.05 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo OAH013GDAM con capacidad de 123,500 btu/h, 24.72 GPM, con motor de 5 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado en Azotea y da servicio al Sexto nivel | PZA | 1
M.A.A.06 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo OAH010GDAM con capacidad de 107,400 btu/h, 21.5 GPM, con motor de 5 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado en Azotea y da servicio Comedor | PZA | 1
M.A.A. 07 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH026GDAM con capacidad de 230,700 btu/h, 46.2 GPM, con motor de 10 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en quinto piso | PZA | 1
M.A.A. 08 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH029GDAM con capacidad de 279,100 btu/h, 55.8 GPM, con motor de 15 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en quinto piso | PZA | 1
M.A.A. 09 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH033GDAM con capacidad de 316,300 btu/h, 63.3 GPM, con motor de 15 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipos ubicados en cuarto y segundo piso y dan servicio a cuarto, tercero y segundo piso | PZA | 3
M.A.A. 10 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH033GDAM con capacidad de 317,100 btu/h, 63.5 GPM, con motor de 15 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en primer piso. | PZA | 1
M.A.A. 11 | Unidad Manejadora de Aire tipo horizontal de la marca DAIKIN, modelo CAH010GDAM con capacidad de 102,200 btu/h, 24.1 GPM, con motor de 5 H.P. características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado y da servicio en primer piso. | PZA | 1
VARIOS
M.A.A. 12 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Cajas de Volumen Variable (VAV) de la marca INNES y modelo CAJA-CDS de diferentes tamaños; ubicadas de los pisos 6 al planta baja. Incluye: Materiales, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | PZA | 13
FAN & COIL
M.A.A. 13 | Fan & Coil de agua helada de la marca DAIKIN, con capacidad de 11,800 btu/h, modelo HFCA04 características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado vestiblo elevadores planta baja. | PZA | 2
M.A.A. 14 | Fan & Coil de agua helada de la marca DAIKIN, con capacidad de 36,000 btu/h, modelo HFCA12 características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado salón de jubilados. | PZA | 2
M.A.A. 15 | Fan & Coil de agua helada de la marca DAIKIN, con capacidad de 24,000 btu/h, modelo HFCA08 características eléctricas 220/3/60. Equipo ubicado vestiblo elevadores planta baja. | PZA | 5
MINI SPLIT
M.A.A. 16 | Mini split de la marca DAIKIN, con capacidad de 12,000 btu/h, modelo MQLS-16412-CWF216A/MQLS-164012-CCU216A características eléctricas 220/3/60. Equipos ubicados estacionamiento primer nivel | PZA | 2
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN
M.A.A. 17 | Equipo de Ventilación; extractor centrifugo de la marca Soler & Palau con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Materiales, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | PZA | 3
VARIOS
M.A.A. 18 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red de Agua Helada en conjunto con sus accesorios de las unidades generadoras de agua y del área de la azotea y planta baja. Incluye Materiales, Equipo Especializado, Herramienta y Mano de Obra. P.U.O.C.T. | JGO. | 1 | N/A |  |  |  | N/A
|  |  |  | SUMA |  | SUMA |  | SUMA
| P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A. |  | I.V.A. |  | I.V.A.
|  |  |  | TOTAL |  | TOTAL |  | TOTAL

## CAT-ESPEC-MAA-PARTIDA 5-2024
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A S I E T E : 5 D E F E B R E R O
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112 ESQ. 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
M.A.A.01: CHILLERS
- LIMPIEZA DE CONDENSADORES; PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE GABINETE.
- REVISIÓN FISICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS.
- REVISIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL Y FUERZA
- LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
- APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- REVISIÓN DE LOS DOS CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS.
- REAPRIETE TORNILLERÍA EN SOPORTES DE LOS VENTILADORES Y COMPRESORES
- REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE VENTILADORES (ASPAS).
- PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETEADO.
REVISIÓN Y MONIOREO DE LOS EQUIPOS; ENTREGANDO A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE TÉCNICO DE OPERACIÓN, INCLUYE:
- REVISIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DESCRITAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
- REVISIÓN DE LA UNIDAD PARA DETECTAR COMPONENTES SUELTOS O DAÑOS, ASÍ COMO FUGAS DE REFRIGERANTE.
- REVISIÓN DE COMPRESORES Y RESISTENCIAS CALEFACTORAS DE ACEITE
- VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN DE PRESIONES.
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
- REVISIÓN Y PRUEBA DE LA SECUENCIA DE CONTROLES EN GENERAL (SERVICE TESTING)
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL
- LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y CIRCUITOS DE CONTROL .
- REVISIÓN DE CONTACTORES Y SUSTITUCIÓN EN CASO DE QUE ALGUNO PRESENTE UN FALSO
- REVISIÓN DE VIBRACIÓN DEL COMPRESOR
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.02: BOMBAS
1.- LIMPIEZA GENERAL
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
VERIFICACIÓN DE FUGAS EN ACOPLAMIENTO DE BOMBA-MOTOR
LIMPIEZA DEL CEDAZO DE LA BOMBA
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICACIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN QUE SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
LECTURA DE VOLTAJE Y AMPERAJE
REVISIÓN Y PRUEBA DE LA SECUENCIA DE LOS CONTROLES
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS.
CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO EN CASO DE REQUERIRSE.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES.
REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS O QUE HAGAN FALTA, INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA
LIMPIEZA DE CEDAZOS
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS, Y EN SU CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTORES Y CUERPO DE BOMBA, PROTEGIENDO PLACAS DE DATOS.
REVISIÓN DEL ESTADO DEL IMPULSOR Y DEL CUERPO DE LA BOMBA
PARA EL MANTENIMIENTO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA:
REALIZAR EL MANTENIMIENTO SÓLO POR PERSONAL DE ABB
PROPORCIONAR LOS NÚMEROS DE SERIE PARA LAS MEDIDAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECÍFICO PARA EL MODELO DE VARIADOR DE FRECUENCIA
MANTENIMIENTO: LLEVANDO ACABO TODAS LAS TAREAS QUE SE PROGRAMEN DERIVADAS DEL PASO ANTERIOR
ENTREGA DEL REPORTE EN ORIGINAL QUE ELABORA EL PERSONAL DE ABB
REVISIÓN Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.03 Y M.A.A.04 : PANELES
1.- LIMPIEZA DE TABLEROS:
- LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LOS TABLEROS CON PAÑOS SECO Y HUMEDO.
- LA LIMPIEZA SE REALIZARA CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, EN LAS PARTES ELÉCTRICAS.
- APRIETE DE TODA LA TORTILLERÍA
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
APRIETE, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS Y FUSIBLES.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE DE ACOMETIDA
REMPLAZO DE BOTONERAS DAÑADAS O FUNDIDAS EN CASO DE SER NECESARIO
3.- PRUEBAS
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA A TRAVES DE LA REVISIÓN DEL DIAGRAMA DE OPERACIÓN.
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA LIBRE DE ALARMAS.
- REGISTRO DE LOS PARAMETROS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN REPORTE TÉCNICO.
M.A.A.05 AL MA.A.A.11 : UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE
TODOS LOS FILTROS DE AIRE SE DEBEN SUSTITUIR
REVISE LA CONDICIÓN Y TENSIÓN DE LAS BANDAS DEL VENTILADOR
LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR
GIRE DE FORMA MANUAL LA RUEDA DEL VENTILADOR PARA REVISAR QUE NO HAYA OBSTRUCCIONES EN LA CARCASA O QUE NO HAYA INTERFERENCIA CON LAS ASPAS DEL VENTILADOR. QUITE CUALQUIER OBSTRUCCIÓN O ESCOMBRO.
REVISE LA ALINEACIÓN DE POLEAS DEL ENSAMBLE DEL VENTILADOR
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
INSPECCIONE LOS SERPENTINES PARA VER SI NO HAY ACUMULACIÓN DE MUGRE. LIMPIE LOS SERPINTES.
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD CON LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS (CON LOS PRODUCTOS Y MATERIALES ADECUADOS).
INSPECCIONE LA BANDEJA DE CONDENSADOS PARA VER SI NO TIENE LODO U OTRO MATERIAL EXTRAÑO. LIMPIE LAS ABERTURAS DEL DRENADO Y LA LÍNEA DEL DRENADO PARA ASEGURAR UN FLUJO ADECUADO.
LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
REVISIÓN MANUAL DE VÁLVULAS DE SERVICIOS
SE DEBE CONSULTAR MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA TURBINA Y LA TURBINA DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
LIMPIEZA DE TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE DE CONEXIONES Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA.
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO DE LOS CONTROLES DEL EQUIPO, VARIADOR DE FRECUENCIA, TERMOSTATO, VÁLVULA DE DOS VÍAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA.
5.- VARIADOR DE FRECUENCIA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO SÓLO POR PERSONAL DE ABB
PROPORCIONAR LOS NÚMEROS DE SERIE PARA LAS MEDIDAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECÍFICO PARA EL MODELO DE VARIADOR DE FRECUENCIA.
MANTENIMIENTO: LLEVANDO ACABO TODAS LAS TAREAS QUE SE PROGRAMEN DERIVADAS DEL PASO ANTERIOR
ENTREGA DEL REPORTE EN ORIGINAL QUE ELABORA EL PERSONAL DE ABB
REVISIÓN Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.13 AL M.A.A.15 FAN & COIL
1.- LIMPIEZA GENERAL:
SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN DEL SERPENTÍN
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD CON LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS (CON LOS PRODUCTOS Y MATERIALES ADECUADOS).
LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA. REPORTAR FILTROS DAÑADOS
LIMPIEZA BANDEJA DE DRENADOS
LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
INSPECCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DEL EQUIPO, VENTILADOR.
LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA TURBINA Y LA TURBINA DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
LIMPIEZA DE TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE DOS VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. EN SU CASO CORRECCIÓN DE LA MISMA.
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE BALANCEO Y VÁLVULA DE ESFERA. EN SU ASO CORRECCIÓN DE LA MISMA.
INSPECCIÓN DE LOS PUERTOS PT DE LA VALVULA DE BALANCEO.
LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL CARTUCHO. PARA LO CUAL DEBERÁ SER REMOVIDO CONFORME AL MANUAL DE LA VALVULA DE BALANCEO
APLICACIÓN DE LUBRICANTE A LA VALVULA DE ESFERA ASÍ COMO CIERRE Y APERTURA DE LA MISMA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
INSPECCIÓN DE FUGAS DE AGUA.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.16 MINI-SPLIT
INDICACIONES PREVIAS
DESARME PARA LOGRAR UN FÁCIL ACCESO A LUGARES DONDE SE HACE DIFÍCIL LLEGAR PARA LIMPIAR
1.- LIMPIEZA GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA
- LIMPIEZA DE SERPENTINES Y TURBINA DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
LIMPIEZA MEDIANTE ASPIRADORA DE FILTROS, VENTILADOR, EVAPORADOR Y TAPAS.
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA.
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO.
- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES; APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO Y EN SU CASO APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
REALIZACIÓN DE MEDICIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE REVISAN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: VELOCIDAD DE VENTILACIÓN, TEMPERATURA, SALTO TÉRMICO Y LAS FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO.
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 12 CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE
LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO DE ACTUADOR
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES, APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA DE VOLUMEN.
LIMPIEZA DE TERMOSTATO
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA; CABLEADO Y CONEXIONES FIJAS ASÍ COMO VERIFICAR QUE ESTEN COMPLETAS
LIMPIEZA AL GABINETE Y AL INTERIOR DE LA CAJA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.18 RED DE AGUA HELADA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RED DE AGUA HELADA, INCLUYE:
- LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26
- REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PROTECCIÓN MECÁNICA DE LA RED HIDRAULICA A LA INTEMPERIE
- REVISIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA RED HIDRAULICA AL INTERIOR
- REVISIÓN Y AYUSTE DE VALVULAS: REGULADORAS DE FLUJO, BY-PASS, DE COMPUERTA; ABRIR Y CERRAR LA VALVULA HASTA VOLVERLA A COLOCAR A SU POSICIÓN ORIGINAL; SE DEBERA REGISTRAR POR MEDIO DE ALGUN INDICAR LA POSICIÓN ORIGINAL DE LA VALVULA.
- REVISIÓN DEL ESTADO FISICO DE LAS VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE
- MATENIMIENTO A SEPARADOR DE AIRE; REVISIÓN DE VALVULAS
- MANTENIMIENTO A TANQUE DE EXPANSIÓN; LIMPIEZA SUPERFICIAL
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA