## CATALOGO GENERAL.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO Y ALMACENAJE DE AGUA EN SIETE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
BAA | BOMBEO Y ALMACENAJE DE AGUA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE BOMBEO CONSISTENTE EN:
1.-SISTEMA DE BOMBEO NORMAL EN GENERAL
MOTORES:
·REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS O CAMBIO EN SU CASO.
·LIMPIEZA GENERAL.
·CONDICIONES DE OPERACIÓN.
·APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE.
BOMBAS:
·CAMBIO DE SELLO HIDRÁULICO.
·LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
·PARÁMETROS DE OPERACIÓN.
·APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE.
·REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS O CAMBIO EN SU CASO.
2.-COMPRESOR CON MOTOR ELÉCTRICO
A) COMPRESOR
·COMPROBAR LA TENSIÓN CORRECTA Y EL BUEN ESTADO DE LA BANDA O CAMBIO EN SU CASO.
·REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIÓN DE COMPRESIÓN.
·LIMPIEZA GENERAL.
·CAMBIO DE ACEITE.
B) MOTOR
·REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS O CAMBIO EN SU CASO.
·LIMPIEZA GENERAL.
·CONDICIONES DE OPERACIÓN.
·APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE.
3.-MANTENIMIENTO DE TABLEROS EN GENERAL
·LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
·REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTACTORES.
·PRUEBAS DE OPERACIÓN.
·AJUSTE DE PRESIONES DE PARO Y ARRANQUE.
4.-VÁLVULAS DE COMPUERTA, VÁLVULAS CHECK Y VÁLVULAS DE FLOTADOR (TODO LOS TINACOS Y CISTERNAS)
·LIMPIEZA GENERAL.
·VERIFICACIÓN DE ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.
·DAR AVISO EN CASO DE REPOSICIÓN DE ÉSTA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, LA CUAL SUMINISTRARÁ LA PIEZA.
·CAMBIO DE LA VÁLVULA EN CASO DE SER NECESARIO.
·CAMBIO DE ELECTRO NIVELES.
·CAMBIO DE CABLE DE ELECTRO NIVELES .
5.-LIMPIEZA DE CISTERNAS
·LIMPIEZA Y LAVADO DE CISTERNA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. INCLUYE: RETIRO, VACIADO O BOMBEO DE AGUA SUCIA, LIMPIEZA Y LAVADO A FONDO CON JABÓN ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE; ASÍ COMO EL LLENADO DE LA MISMA.
SERVICIO DE VACIADO, LAVADO, DESINFECCIÓN Y LLENADO DE CISTERNA DE USO GENERAL MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 1) EXTRACCIÓN DE AGUA CONTAMINADA POR MEDIOS MÉCANICOS PARA REDUCIR EL TIEMPO DE LOS TRABAJOS. 2) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES, CUBIERTA Y PISO DE LA CISTERNA CON PRODUCTOS QUÍMICOS ANTIBACTERIALES CEMPROL UDH-20 O SIMILAR, APLICACIÓN GENERAL DE TIPO ABSORBENTE Y PERMANENTE, ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ AL VACIAR LA CISTERNA Y SE REPETIRÁ ANTES DEL LLENADO DE LA CISTERNA CON AGUA 3) PIPAS DE AGUA POTABLE DE 8,000 LTS PARA LLENADO RÁPIDO DE CISTERNAS Y TUBERÍAS DE LA RED HIDRÁULICA CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA ELIMINACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS Y HONGOS A BASE DE LIQUIDO ANTIBRAZZ H 206 ANTIBACTERIAL.
6.-TINACOS
·LAVADO DE TINACOS EN AZOTEA, INCLUYE EL DESALOJO DEL AGUA, LIMPIEZA CON CLORO Y DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, Y EL LLENADO DEL MISMO.
7.-TANQUES HIDRONEUMÁTICOS (SERV. MÉDICO EDIFIC. ALTERNO).
·DESTAPAR.
·DESINCRUSTAR SARRO, ÓXIDO.
·CERRADO Y LLENADO DE AGUA.
·LLENADO, PRESURIZADO Y PUESTO EN OPERACIÓN.
·APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE.
8.-BOMBAS DE ACHIQUE O SUMERGIBLES
· LIMPIEZA GENERAL
· MEDIR CONSUMO DE CORRIENTE, VERIFICANDO QUE SEA LA NORMAL DE ACUERDO A LOS DATOS DE LA PLACA DEL MOTOR.
·PINTURA DE BOMBA Y TUBERÍA DE ASENSO
· CAMBIO DE ACEITE.
9.-CÁRCAMOS
·LIMPIEZA DE CÁRCAMOS DE AGUA PLUVIAL Y DE LODOS, INCLUYE EL DESALOJO DE LODOS Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA SCJN Y EL TIRO EN EL LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES, LAVADO CON JABÓN ANTIBACTERIAL. ESTE SERVICIO SE REQUIERE 1 VEZ EN EL AÑO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
ES | EDIFICIO SEDE (JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2)
ESA | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
ESA.001 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE ABASTECIMIENTO - BOMBA BARNES 1/4 H.P., MOTOR SIEMENS 220V 3F, 20 AMP. 7.5 H.P., 3500 RPM, BAL. EJE. 6209-C3 2RS BAL. VENT. 6206-C3 2RS | PIEZA | 3
ESA.002 | COMPRESOR.- MOTOR POWER MODELO CPG1146RV28, 127-220 VOLTS, 15.5 AMP. 1 H.P., 1725 R.P.M. | PIEZA | 1
ESA.003 | TABLERO.- MARCA RACOM MODELO DLC-CHTC | PIEZA | 1
ESA.004 | HIDRONEUMÁTICO MOTOBOMBA (COMEDOR NUEVO DE EMPLEADOS).- MARCA PEDROLLO MODELO PUMP JSW, CAPACIDAD 1, 127 VOLTS, 3450 R.P.M. | PIEZA | 1
EA | EDIFICIO 16 DE SEPTIEMBRE 38
EAA | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
EAA.001 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE ABASTECIMIENTO.- MARCA BARNES MODELO IA11/2, 7.5 H.P 3F/60HZ/220-440, | PIEZA | 2
EAA.002 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO.- MARCA ALTAMIRA, MODELO SKY119, DIMENSIONES 24" DE DIÁMETRO Y 68" DE ALTURA DE 119 GALONES (450 LITROS), CON UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 100PSI. | PIEZA | 2
EAA.003 | CISTERNA DE USO GENERAL.- CAPACIDAD 28.02 M3 EN DIMENSIONES (LxAxH) 7.00x2.30x1.75 METROS. | PIEZA | 1
EAA.004 | TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO.- MARCA ILSA , MODELO THID2B0075-2, PARA CONTROLAR EL ALTERNADO Y SIMULTANEO DE DOS BOMBAS DE 7.5 H.P. A TENSIÓN PLENA 220 VCA. | PIEZA | 1
EACP | CÁRCAMOS DE AGUAS PLUVIALES
EACP.001 | CÁRCAMO .- CAPACIDAD 4.84 M3 DIMENSIONES (LxAxH) 1.10x1.10x 4.00 METROS. | PIEZA | 3
EACP.002 | TABLERO.- MARCA COSIELSA, MODELO TBSAN-201-E, 220 VOLTS, SERIE 10393 | PIEZA | 1
EACP.003 | TABLERO.- MARCA COSIELSA, MODELO TBSAN-201-E, 220 VOLTS, SERIE 10392 | PIEZA | 1
EACP.004 | TABLERO.- MARCA COSIELSA, MODELO TBSAN-201-E, 220 VOLTS, SERIE 10394 | PIEZA | 1
EACP.005 | BOMBA SUMERGIBLE.- MARCA BARNES, 1 HP, 110 VOLTS | PIEZA | 3
EASM | SERVICIO MÉDICO
EASM.001 | HIDRONEUMÁTICO.- MARCA PEDROLLO, MODELO 4202, CAPACIDAD 100 LITROS. | PIEZA | 1
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
EB | EDIFICIO BOLÍVAR 30
EBAA | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
EBA.001 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.- MOTOR WEG, MODELO MHP31, 220-3F, 7.8 AMPERS, 3 H.P., 3500 R.P.M., BAL. EJE 6205-ZZC3, BAL. VENT. 6204-ZZC3, BOMBA PICSA, MODELO 3/4X1X7A, SELLO 1". | PIEZA | 1
EBA.002 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.- MOTOR SIEMENS, MODELO RGZE, 220-3F, 12.2 AMPERS, 5 H.P., 3500 R.P.M., CILINDRO 6007-ZC3, BAL. VENT. 6204-ZZC3, BOMBA PICSA, MODELO 1"X11/4" X7A, SELLO 1", TIPO 341. | PIEZA | 1
EBA.003 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.- MOTOR SIEMENS, MODELO RGZE, 220-3F, 12.2 AMPERS, 5 H.P., 3490 R.P.M.,CILINDROS 6007 ZC3, BAL. VENT. 6204-ZZC3, BOMBA AURORA, MODELO 1"X11/4" X7A, SELLO 1", TIPO 341. | PIEZA | 1
EBA.004 | CISTERNA DE USO GENERAL.- CAPACIDAD 50.00 M3 EN DIMENSIONES (LxAxH) 8.38 x 2.14 X 4.14 METROS. | PIEZA | 1
EBA.005 | TABLERO.- MARCA PICSA, MODELO TBDA, 110 VOLTS. | PIEZA | 1
EBC | CÁRCAMOS
EBC.001 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE.- MOTOR USELECTRIC, 110 VLTS 1F, 11.6 AMPERS, 1/2 H.P., 1625 R.P.M., CILINDROS 6203-2Z, BOMBA BARNES, MODELO 25 E 51, SELLO 1" | PIEZA | 2
EBC.002 | CISTERNA DE AGUAS PLUVIALES.- CAPACIDAD 50 M3, DIMENSIONES (LxAxH) 3.00X2.94X4, 2 CELDAS | PIEZA | 1
EBC.003 | CISTERNA DE CÁRCAMOS.- CAPACIDAD 1,200 LITROS, DIMENSIONES (LxAxH) 0.80X0.80X0.80 | PIEZA | 1
EBC.004 | TABLERO.- MARCA PICSA, MODELO TBDAN, 110 VOLTS.REFERENCIA 60289 | PIEZA | 1
EBZ | EDIFICIO ALMACÉN GENERAL ZARAGOZA
EBZAA | SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA
EBZAA.001 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA.- MOTOR SIEMENS, 127 VOLS 1F, 14.5 AMPERS, 1 H.P., 3535 R.P.M., BAL. EJE. 6203 EEJ 30, BAL. VENT. 6203 EEJ 30, BOMBA OMI, SELLO 5/8". | PIEZA | 2
EBZAA.002 | MOTOBOMBA ELÉCTRICA.- MOTOR SIEMENS, 127 VOLS 1F, 14.5 AMPERS, 1 H.P., 3535 R.P.M., BAL. EJE. 6203 EEJ 30, BAL. VENT. 6203 EEJ 30, BOMBA AGUILA, SELLO 5/8". | PIEZA | 1
EBZAA.003 | TINACOS.- MARCA ROTOPLAS, CAPACIDAD 1100 LITROS | PIEZA | 6
EBZAA.004 | TABLERO DE CONTROL MARCA PICSA, MODELO TBDAN, 110 VOLTS | PIEZA | 1
EBZAA.005 | CISTERNA DE USO GENERAL.- CAPACIDAD 86.4 M3, DIMENSIONES (LxAxH) 16.00X3.00X1.80 METROS, 4 CELDAS. | PIEZA | 1
EC | EDIFICIO CENDI
ECB | BOMBEO DE SUMINISTRO
ECBRU | BOMBEO DUPLEX DE REUSO
ECBRU.001 | BOMBA.- MARCA BARNES BARMESA, MODELO 1C11/4-B-2, MOTOR SIEMENS, TIPO JM10,5 H.P., 208/230/460 V, ROD. LADO EJE- 6007 ZZ C3, ROD. LADO.VEN 6007 6206 ZZ C3. | PIEZA | 2
ECBRU.002 | TABLERO.- MARCA ATeB, MODELO THDI-25, 5 H.P., 3 FASES, 220 VOLTS. | PIEZA | 1
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
ECARU | ALMACENAJE DE AGUA DE REUSO
ECARU.001 | CISTERNA DE ALMACENAJE DE AGUA DE REUSO (87 M3,3.90X6.00X3.70) | PIEZA | 1
ECARU.002 | LIMPIEZA DE DEPÓSITO DE SEDIMENTOS DE AGUA DE REUSO 60.00 M3 | SERVICIO | 1
ECBF | BOMBEO FILTRADO
ECBF.001 | BOMBA.- MARCA BARNES BARMESA, MODELO MB75, MOTOR SIEMENS, MODELO C552ZJPP-4627, 127/220V, 3/4 H.P., 12.9 AMPERS | PIEZA | 2
ECBF.002 | TABLERO.- MARCA ATeB, MODELO TBDT/111HP, 110 V, 1 FASE. | PIEZA | 1
ECBAP | BOMBEO AGUA POTABLE
EBAP.001 | BOMBA.- MARCA MODELO 1C-11/4-3-2, MOTOR SIEMENS TIPO JM10, 3 H.P., 208/230/460, 8 AMPERES. | PIEZA | 2
EBAP.002 | TABLERO.- MARCA ATeB MODELO THDI-23, 3 H.P., 3 FASES, 220 VOLTS, 60 HERTZ. | PIEZA | 1
ECJ | EDIFICIO CANAL JUDICIAL REPÚBLICA DE SALVADOR
ECJAA | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
ECJAA.001 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, MARCA BARNES MODELO ICI 1/4-3-2 CON SUCCION DE 1 1/2" DESCARGA DE 1 1/4" MOTOR DE 3F/60HZ/220-440 VOLTS. | PIEZA | 4
ECJAA.002 | TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL PRECARGADO MARCA CHAMPION MODELO CH-17002 CON UNA CAPACIDAD DE 325 LITROS, MEDIDA 66 CM. DE DIÁMETRO POR 1.20 METROS DE LONGITUD PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 7 KG/CM2. | PIEZA | 1
ECJAA.003 | TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN MARCA WARRICK, SERIE AM16DTM-30-22 PARA SISTEMA DE BOMBEO DUPLEX CON TANQUE PRECARGADO, ESTE CONTROL OPERA 2 BOMBAS EN FUNCION DE LA PRESIÓN. | PIEZA | 1
ECJAA.004 | CISTERNA EXISTENTE.- CAPACIDAD 8.83 M3, DIMENSIONES ( LXAXH) 2.76X2.00X1.60 METROS. | PIEZA | 1
ECJAA.005 | CISTERNA ÁREA DE VIGILANCIA.- CAPACIDAD 7.50 M3, DIMENSIONES ( LXAXH) 1.70X2.76X1.60 METROS. | PIEZA | 1
´LIMP 01 | LA LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO, DEBERÁ DE SER CUIDADOSA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE LA SUPERVISIÓN DETECTE QUE NO SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA, SE PROCEDERÁ A LA SANCIÓN | SERV | 1
E5 | EDIFICIO 5 DE FEBRERO
E5B | BOMBEO DE SUMINISTRO
E5BRU | SISTEMA HIDRONEUMATICO DE BAJA PRESION
E5BRU.001 | BOMBA.- CENTRIFUGA VERTICAL, TIPO MULTIPASOS, MARCA BARNES, MODELO BMV4-80, CON SUCCION Y DESCARGA BRIDADA DE 32 MM, CON MOTOR ELECTRICO DE 5 H.P, 3450 R.P.M. | PIEZA | 2
E5BRU.002 | TANQUE CILINDRICO VERTICAL TIPO PRECARGADO DE 0.66 MTS DE DIAMETRO Y 1.57 M DE ALTO CON CAPACIDAD DE 450 LTS. | PZA | 2
E5BRU.003 | TABLERO.- MARCA ATeB, MODELO THDI-25, 5 H.P., 3 FASES, 220 VOLTS. | PIEZA | 1
E5BRU | SISTEMA HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION
E5BRU.004 | BOMBA.- CENTRIFUGA VERTICAL, TIPO MULTIPASOS, MARCA BARNES, MODELO BMV8-80, CON SUCCION Y DESCARGA BRIDADA DE 50 MM, CON MOTOR ELECTRICO DE 7.5 H.P, 3450 R.P.M. | PIEZA | 2
E5BRU.006 | TANQUE CILINDRICO VERTICAL TIPO PRECARGADO DE 0.66 MTS DE DIAMETRO Y 1.57 M DE ALTO CON CAPACIDAD DE 450 LTS. | PZA | 2
E5BRU.007 | TABLERO.- MARCA ATeB, MODELO THDI-25, 5 H.P., 3 FASES, 220 VOLTS. | PIEZA | 1
E5BRU | SISTEMA DE TRATAMIENTO BAJA PRESION
E5BRU.008 | BOMBA.- CENTRIFUGA HORIZONTAL, DE SUCCION AXIAL, MARCA BARNES, MODELO IA1, CON SUCCION BRIDADA DE 50 MM Y DESCARGA ROSCADA DE 38 MM, CON MOTOR ELECTRICO DE 7.5 H.P. 3450 R.P.M. | PIEZA | 2
E5BRU.009 | TANQUE CILINDRICO VERTICAL TIPO PRECARGADO DE 0.66 MTS DE DIAMETRO Y 1.57 M DE ALTO CON CAPACIDAD DE 450 LTS. | PZA | 2
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
E5BRU.010 | TABLERO.- MARCA ATeB, MODELO THDI-25, 5 H.P., 3 FASES, 220 VOLTS. | PIEZA | 1
E5BRU | SISTEMA DE TRATAMIENTO BAJA PRESION
E5BRU.011 | BOMBA.- CENTRIFUGA HORIZONTAL, DE SUCCION AXIAL, MARCA BARNES, MODELO IA1-1/2, CON SUCCION BRIDADA DE 50 MM Y DESCARGA ROSCADA DE 38 MM, CON MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P. 3450 R.P.M. | PIEZA | 2
E5BRU.012 | TANQUE CILINDRICO VERTICAL TIPO PRECARGADO DE 0.66 MTS DE DIAMETRO Y 1.57 M DE ALTO CON CAPACIDAD DE 450 LTS. | PZA | 2
E5BRU.013 | TABLERO.- MARCA ATeB, MODELO THDI-25, 5 H.P., 3 FASES, 220 VOLTS. | PIEZA | 1
E5BRU.014 | CISTERNA DE AGUA POTABLE.- CAPACIDAD 107.71 M3, | PIEZA | 1
E5BRU.015 | CISTERNA DE AGUA TRATADA.- CAPACIDAD 36.03 M3, | PIEZA | 1
E5BRU.016 | CISTERNA DE AGUA PLUVIAL.- CAPACIDAD 78.00 M3, | PIEZA | 1
´LIMP 01 | LA LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO, DEBERÁ DE SER CUIDADOSA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE LA SUPERVISIÓN DETECTE QUE NO SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA, SE PROCEDERÁ A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE" | SERV | 1
ESTE SERVICIO SERÁ REALIZADO UNA VEZ AL AÑO CON UNA GARANTIA DE DOCE MESES.
NOTA : EN TODOS LOS CUARTOS DE MÁQUINAS DEBERÁ DE REALIZARSE LIMPIEZA MINUCIOSA Y APLICAR PINTURA EPÓXICA EN TODOS LOS PISOS DE ACUERDO CON EL COLOR EXISTENTE EN CADA CASO.
ESPECIFICACIONES
1 | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS Y CINTAS ADHESIVAS.
2 | EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LA FECHA, SITIO Y HORA INDICADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA SCJN. INICIARÁ AL DIÁ SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE REALIZARÁ EN UN PERIODO DE 45 DIÁS NATURALES.
3 | ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD BÁSICO (BOTAS CON CASQUILLO, GUANTES, MASCARILLA ANTI GASES Y GOGLES) POR EL PERSONAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CONFORME AL TRABAJO A REALIZAR, DE LO CONTRARIO LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ESTÁ FACULTADA PARA RETIRAR AL PERSONAL QUE NO LO PORTE, Y EN CASO DE QUE NINGÚN TRABAJADOR CUENTE CON ÉSTE, SE DETENDRÁ EL SERVICIO HASTA QUE NO ESTÉN EQUIPADOS DEBIDAMENTE, SIN QUE LOS RETRASOS SEAN IMPUTABLES A LA S.C.J.N.
4 | SE ENTREGARA INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS EQUIPOS.
Note on A5: ANA MARIA HORTA BUSTILLO: MCAC: Se sugiere que el área requirente agregue el título del catálogo de conceptos