## CAT-MAA-PARTIDA 4-2025
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C U A T R O : C E N D I
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX (CENDI-ESTANCIA INFANTIL)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | EVENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
UNIDADES PAQUETE
M.A.A. 01 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WSC060E3R0A0N*, No. de serie 100911556L con capacidad de 60,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PLANTA BAJA) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 02 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WCH150E3000AA, No. de serie 103110289D con capacidad de 152,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (LACTANTES, MATERNALES, AISLAD. PLANTA BAJA) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 03 | Equipo de aire acondicionado tipo paquete HEAT PUMP, marca TRANE, modelo WCH150E3000AA, No. de serie 103110316D con capacidad de 152,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (PREESCOLARES PLANTA ALTA) | PZA | 1 |  | 0
MINISPLIT Y MULTISPLIT
M.A.A. 04 | Equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 2TTB012A1000BA ó (CA), No. de serie (8092K7Y3F, 7041N055F, 9413L6Y3F, 9413L8R3F, 9413MGJ3F), modelo evaporadoras 2MCW0512E10000AA con capacidad de 12,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (DIRECCIÓN CENDI PLANTA BAJA, DIRECCIÓN ESTANCIA PLANTA ALTA, SALA DE JUNTAS PLANTA ALTA) | PZA | 3 |  | 0
M.A.A.05 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3018H1000N, modelo evaporadoras MCD518D100BA con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (ESTANCIA INFANTIL UNO Y PREESCOLAR) | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.06 | Equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, marca TRANE, modelo condensadora 4TTR3018H1000N, modelo evaporadoras MCD518D100BA con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. (MONITOREO) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 07 | Equipo de aire acondicionado tipo MULTI-SPLIT, marca LG, modelo condensadora LM-4820C3L(U), con capacidad de 48,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. SUBDIRECCIÓN CENDI PLANTA BAJA, SALA DE COMPUTO Y SERVICIOS TÉCNICOS) | PZA | 1 |  | 0
EQUIPO DE VENTILACIÓN
M.A.A. 08 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,840 PCM, con motor de 3/4 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-1) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 09 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,966 motor de 3/4 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-2) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 10 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,884 motor de 1 de HP, características eléctricas 220/3/60 (CAMPANA COCINA PLANTA BAJA. VE-3) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 11 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-400, para manejar 1,730 motor de 1/2 de HP, características eléctricas 220/1/60 (SANITARIOS PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA. VE-4) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 12 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 420 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (SANITARIOS AISLADO/DIR PLANTA BAJA. VE-5) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 13 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-630, para manejar 3,985 motor de 1 de HP, características eléctricas 220/3/60 (EXTRACCIÓN ESTACIONAMIENTO SÓTANO. VE-6) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 14 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-280, para manejar 800 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA PLANTA BAJA SÓTANO. VE-7) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 15 | Equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, modelo CM-I-280, para manejar 850 motor de 1/4 de HP, características eléctricas 220/1/60 (EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA PLANTA BAJA SÓTANO. VE-8) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A 16 | Unidad de ventilación marca SOLER & PALAU, modelo C/DAFH-18/18, para manejar 5,250 PCM, con filtros lavables, con motor de 3 de HP, características eléctricas 220/3/60 (COCINA. VI-1) | PZA | 1 |  | 0
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
M.A.A. 17 | Equipo de cámara de refrigeración marca BOHN, modelo ADT130AKS, características eléctricas 220/3/60 | PZA | 1 |  | 0
VARIOS
M.A.A.18 | Mantenimiento Correctivo: Aplicación de Pintura a los ductos de equipos de ventilación, extracción y unidades paquete. P.U.O.C.T. | m² | 28.65 |  | 0
SUMA
| P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A.
TOTAL

## CAT-ESPEC-PARTIDA 4-2025
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C U A T R O : C E N D I
UBICACIÓN: CALZADA CHIMALPOPOCA No. 112, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO (CENDI-ESTANCIA INFANTIL)
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
M.A.A.01 AL M.A.A.03: UNIDADES PAQUETE
1.- LIMPIEZA EN GENERAL (SE DEBE DESARMAR EQUIPO PREVIO A LA LIMPIEZA PARA ALCANZAR TODAS LAS ÁREAS INTERIORES):
- LIMPIEZA DEL SERPENTIN CONDENSADOR PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR PARA SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y REMPLAZO DE LOS MISMOS (POR FILTROS DESECHABLES) CUANDO ESTOS ESTÉN DAÑADOS SEVERAMENTE.
- LIMPIEZA DE ALABES CON HIDROLAVADORA Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE LOS ALABES CON CEPILLO DE CERDAS Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA DE LA GRASA ACOMULADA Y POLVO DE LOS ALABES CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA MANEJADORA O TURBINA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE(EN EL CASO DE LA U.L.A.); SE SUGIERE HACERLO CON FRANELA
- LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A PIE DE EQUIPO Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON BROCHA DE PELO SUAVE Y PAÑOS SECOS
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS
- COMPROBACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO
- LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
- LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA GRIS DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
- SUSTITUCIÓN DE FILTRO CELDEK PARA LA UNIDAD LAVADORA AIRE.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- VERIFICACIÓN, REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- INSPECCIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES; APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, FLECHAS Y BANDAS EN GENERAL.
- VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LAS POLEAS
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
- INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO.
- LIMPIEZA DE CHUMACERAS ASÍ COMO ENGRASADO.
- VERIFICACIÓN DE BOMBAS DE U.L.A. O CAMBIO DE LAS MISMAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- VERIFICACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- COMPROBACIÓN DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- INSPECCIÓN DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.04 AL M.A.A.07: MINISPLIT, MULTISPLIT, PRESICIÓN Y FAN & COIL
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA (SE DEBE DESARMAR EVAPORADORA PREVIO A LA LIMPIEZA PARA ALCANZAR TODAS LAS ÁREAS INTERIORES)
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR PARA SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. REPORTAR A LA DGIF LOS FILTROS DAÑADOS PARA VALORACIÓN DE SUSTITUCIÓN.
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA Y EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE (PARA FAN & COIL).
- COMPROBACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS (PARA FAN & COIL)
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS
- COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS.
- LIMPIEZA INTERNA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
- LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LIMPIEZA, REVISIÓN, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATOS EN FAN & COIL)
- INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- VERIFICACIÓN, REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- INSPECCIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS, SOPORTES DE LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- COMPROBACIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA. EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- COMPROBACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO.
- INSPECCIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERÍA DE LA LAMINA GALVANIZADA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- VERIFICACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
- COMPROBACIÓN DE SERPENTINES, ASÍ COMO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- INSPECCIÓN DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE. INDICAR A LA SUPERVISIÓN; ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA.
5.-VARIOS:
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTOS FLEXIBLES Y MANGUERA FLEXIBLE; EN SU CASO REPARACIÓN DE LOS MISMOS.
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA PARA DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A 08 AL M.A.A 16: EQUIPO DE VENTILACIÓN
1.- LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- COMPROBACIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- VERIFICACIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- VERIFICACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- VERIFICACIÓN, ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS.
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
CAMARA DE REFRIGERACIÓN: M.A.A.17
ACTIVIDADES PARA EL CONDENSADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
REVISIÓN Y APRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
REVISIÓN DE TODO EL CABLEADO ELÉCTRICO Y EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN ( SÓLO REPARACIONES QUE ULITICEN MATERIALES MENORES Y CONSUMIBLES, METROS LINEALES DE CABLE NECESARIOS SIN LLEGAR A CUBRIR LA TRAYECTORIA COMPLETA)
REVISIÓN DE AISLAMIENTOS EXTERNOS Y EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN (LOS METROS QUE SEAN NECESARIOS)
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTACTORES Y EL DESGASTE DE LOS PUNTOS DE CONTACTO Y EN SU CASO LIMPIEZA DE PLATINOS.
LAVADO DEL SERPENTÍN DE CONDENSACIÓN, SE DEBE EVALUAR, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES, EL USO DE PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE Y REFRIGERANTE DEL SISTEMA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL. VERIFICAR QUE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD FUNCIONEN ADECUADAMENTE
REAPRIETE DE TORNILLERÍA; DE SER NECESARIO, COLOCAR LOS FALTANTES
VERIFICACIÓN O CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN DE PARA (CUT CUT) DEL CONTROL DE BAJA PRESIÓN DEL COMPRESOR
VERIFICACIÓN O CAMBIO DEL AISLANTE DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN
COMPROBACIÓN O AJUSTE DE SOBRECALENTAMIENTO DEL CALEFACTOR DEL CÁRTER
TOMA DE AMPERAJE A PLENA CARGA Y COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE PLACA
ACTIVIDADES EVAPORADOR
LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE
LAVADO DEL SERPENTÍN DE EVAPORACIÓN, UTILIZANDO UN PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
PEINADO DE LAS ALETAS DEL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR
VERIFICAR QUE EL BULBO SENSOR DE LA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE EXPANSIÓN SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN CORRECTA, SUJETO FIRMEMENTE A LA TUBERÍA Y PERFECTAMENTE AISLADO
COMPROBAR QUE LA VTE TENGA CORRECTAMENTE CONECTADO EL IGUALADOR DE PRESIÓN EXTERNO
LIMPIEZA DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
LIMPIEZA DE LA CHOROLA DE DRENADO Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO DRENADO EN LA CHAROLA Y LA LÍNEA.
VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE LA TUBERÍA DEL DREN.
DESINFECCIÓN DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS
REVISIÓN DE TODOS LOS MOTORES DE LOS VENTILADORES, AYUSTE DE PERNOS DE MONTAJE DEL MOTOR/TUERCAS Y AJUSTAR LOS TORNILLOS POSICIONAMIENTO DEL VENTILADOR.
REVISAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNICIONAMIENTO SI ES EL CASO EL SISTEMA DE DESHIELO POR RESISTENCIAS, VERIFICAR LAS RESISTENCIAS DEL SERPENTÍN, DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DEL DREN
COTEJAR QUE EL TERMOSTATO DE CUARTO ESTÉ CONECTADO ELÉCTRICAMENTE EN SERIE CON LA BOBINA DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO
REAPRETAR TORNILLERÍA Y, EN SU CASO, COLOCAR LOS FALTANTES
AJUSTAR CONEXIONES ELÉCTRICAS
REVISAR CABLEADO EXTERNO
REVISAR CABLEADO DE CONTROL
DESINFECCIÓN DE LOS MOTORES Y SUS ASPAS
REAPRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES TIPO FLARE.
PANELES DE LA CÁMARA
PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANELES SE DEBERÁ UTILIZAR PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
-QUE NO CAUSE DAÑO AL REVESTIMIENTO DE PINTURA.
-SER COMPATIBLE CON LAS NORMAS SANITARIAS DE LOS ALIMENTOS
-SER COMPATIBLE CON EL MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA .
-LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO NO DEBE PERMANECER MÁS DE TREINTA MINUTOS EN CONTACTO CON REVESTIMIENTO.
-LA PRESIÓN DE AGUA DENTRO DE LA CÁMARA NO DEBE SOBREPASAR UNA PRESIÓN DE 50 BARES.
-MINIMIZAR EL USO DE AGUA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 18 DUCTOS
PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS ELEMENTOS CON PAÑO HUMEDO O EN SU CASO APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
- APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
LA PINTURA DEBE SER IGUAL AL COLOR DE CADA ELEMENTO A PINTAR.
LA PINTURA DEBERA SER IGUAL A LA EXTENTE Y DE LA MARCA COMEX LINEA 100 COMO MINIMO
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA