## CAT-MAA-PARTIDA 6-2025
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A S E I S : E D I F I C I O S E D E A L T E R N A
UBICACIÓN: AV REVOLUCIÓN 1508, COL SAN ANGEL INN, CIUDAD DE MÉXICO. (EDIFICIO REVOLUCIÓN)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | EVENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA INTENSITY MODELO ICHS-420KC-5 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 35 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE COMPRESOR TIPO SCROLL, REFRIGERANTE R-410a, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA, MARCA TACO INC MODELO SD030025-1A ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO MARCA BALDOR INDUSTRIAL MOTOR CAT. VJMM3558T CON CAPACIDAD DE 2 HP, 1725 R.P.M., 220 V., 3 FASES, 60 HZ, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, 240/3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE CONTROL TRACER SUMMIT PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO P.U.O.C.T. | SISTEMA | 1 |  | 0
FAN & COIL DE AGUA HELADA
M.A.A.04 | UNIDADES FAN & COIL MARCA TRANE, LINEA HFCA10 Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
M.A.A.04.1 | FAN & COIL DE AGUA HELADA DE 400 CFM MODELO HFCA04. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.04.2 | FAN & COIL DE AGUA HELADA DE 800 CFM MODELO HFCA08. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.04.3 | FAN & COIL DE AGUA HELADA DE 1000 CFM MODELO HFCA10. P.U.O.C.T. | PZA | 4 |  | 0
M.A.A.04.4 | FAN & COIL DE AGUA HELADA DE 1200 CFM MODELO HFCA12. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.05 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | ML | 50 |  | 0
M.A.A.06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX TITANIO Q5-14 A LA PLATAFORMA METÁLICA QUE SOPORTA LA UNIDAD ENFRIADORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.07 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | LOTE | 1 |  | 0
M.A.A.08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 400 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
UMAS
M.A.A.09 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE MODELO MODELO BCHB072F10A1F03 CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.10 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 07. CON CAPACIDAD ESTIMADA DE 4000CFM, ZONA PERIMETRAL DE COMEDORES 5° PISO. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
UNIDADES PAQUETE
M.A.A.11 | UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE MODELO 4WCC3024B1000AB CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2.0 TR (24,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 1, 2 Y 3 COCINETA 6° PISO, MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ARTURO FERNANDO ZALDÍVAR LELO DE LARREA P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  | 0
M.A.A.12 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE MODELO WSC048E3R0A1K00B CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 4 COMEDOR 6° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.13 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE MODELO WSC060E3R0A1B00B CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.0 TR (60,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 6 MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.14 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MODELO WSC072E3R0AH00B MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 6.0 TR (72,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 5 MINISTRO PRESIDENTE P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.15 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE MODELO WSC090E3R0A0J00B CON CAPACIDAD NOMINAL DE 7.5 TR (90,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 7 CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.16 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE MODELO WSC120E3R0A0K00B CON CAPACIDAD NOMINAL DE 10.0 TR (120,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 8 VESTÍBULO 6° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE MODELO WSC120E3R0A0K00B CON CAPACIDAD NOMINAL DE 7.5.0 TR (90,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 10 COMEDORES 1 Y 2 5° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA DAIKIN DCC240XXX3BXXXAA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20.0 TR (240,000 BTU) OPERANDO A 220V/3F/60HZ . PAQUETE No. 11 COMEDOR DE PIEDRA 5° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
MINISPLIT
M.A.A.19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 02 MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.20 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 03 MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS P.U.O.C.T. . | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.21 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINI SPLIT 04 MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSIÓ DIAZ P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.22 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 2TTB0024A1000BA CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 05. CCTV DE LA SCJN P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.23 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO TTB024C100A2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLIT 08. OFICINA CHEF P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.24 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINI SPLIT 18. SECRETARIO MINISTRO FRANCO P.U.O. C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.25 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 38XCA18226-C CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINISTRO EDUARDO T. MEDINA MORA ICAZA. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.26 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38CKL036-N-3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.27 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO TTK524X10EAB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. SRIA. EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 5° PISO P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.28 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 48,000 BTU MARCA TRANE MODELO CONDENSADORA 4TTB3048D1000A CON EVAPORADOR TIPO FAN & COIL MODELO MCD048D1P0A P.U.O.C.T. (5° PISO AUDITORIO) | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.29 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5524A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5524A1 TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. (R-410A) COMEDORES QUINTO PISO P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.30 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TX5524A1P00AA, MODELO EVAPORADOR 4MXW5524A1 TIPO HI-WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60. (R-410A) SALA DE PRENSA COMUNICACIÓN SOCIAL P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.31 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 2TTB0036A1000BA CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINISTRO ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.32 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA MC QUAY, MODELO MLC025BKFCB CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/1/60 MINI SPLT 01 MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
EQUIPO DE VENTILACIÓN
M.A.A.33 | EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU MODELO TD.350. P.U.O.C.T. | PZA | 7 |  | 0
M.A.A.34 | Actualización de los planos de las ubicaciones de los equipos de aire acondicionado que se encuentran ubicados en el Edificio SEDE Alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluye: Leventamiento, entrega de archivos digitales e impresos. P.U.O.C.T. | JGO. | 1 |  | 0
VARIOS
M.A.A.35 | Suministro e instalación de tarjeta eléctronicas para unidades generadoras de agua helada controladores MP503. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.36 | Suministro de control universal modelo VA-CR1000U marca AVALY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.37 | Suministro de tarjeta universal modelo VA-TJ10A marca AVALY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.38 | Suministro de boya de gas refrigerante R-22 marca DUPONT o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.39 | Suministro de boya de gas refrigerante R-410a marca DUPONT o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  | 0
M.A.A.40 | Suministro de cinta de DUCTO con adhesivo de 2" y 45m. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.41 | Suministro de capacitor modelo VARC20 de 2 μf. 450V y 50/60Hz. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.42 | Suministro de capacitor modelo VARC120 de 6 μf. 450V y 50/60Hz. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.43 | Suministro de capacitor de marcha de carácteristicas en capacitancia de 3 μf. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.44 | Suministro de capacitor de marcha de carácteristicas en capacitancia de 5 μf. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.45 | Suministro de capacitor de marcha de carácteristicas en capacitancia de 25+5 μf. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.46 | Suministro de capacitor de marcha de carácteristicas en capacitancia de 30 μf. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.47 | Suministro de capacitor de marcha de carácteristicas en capacitancia de 55 μf. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.48 | Suministro de capacitor de marcha de carácteristicas en capacitancia de 60 μf. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.49 | Suministro de contactor magnetico modelo VA-40FLA2P-208/240 bobina 208/240V marca Avaly. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.50 | Suministro de kit de arranque modelo SPP5 marca Avaly. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.51 | Suministro de Relay potencial universal modelo AY-SUPR marca AVALY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.52 | Suministro de Interruptor termomagnético de 2P-30 Amp. tipo QOB catálogo N°. QOB-230, mca. Square’D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.53 | Suministro de Interruptor termomagnético de 2P-60 Amp. tipo QOB catálogo N°. QOB-260, mca. Square’D. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A.54 | Suministro de cartucho fusible de 100A 600V marca MERCURY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.55 | Suministro de cartucho fusible de 60A 600V marca MERCURY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.56 | Suministro de cartucho fusible de 30A 600V marca MERCURY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 8 |  | 0
M.A.A.57 | Suministro de compresor rotativo con capacidad nominal de 24,000 btu/hr para gas refrigerante R-22. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.58 | Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de díametro de 7/8", de la marca Armacell o su similar en especificaciones así como ser una marca comerciable en la republica méxicana y en su calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | ML | 15 |  | 0
M.A.A.59 | Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para tuberías de agua helada de díametro 3/4" (debe ser aislamiento abierto: TIPO NOMALOCK). Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | ML | 10 |  | 0
M.A.A.60 | Suministro de Relevador marca OMRON modelo G4A-1A-E. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 5 |  | 0
M.A.A.61 | Suministro de cinta de caucho de 2" de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  | 0
SUMA
| P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A.
TOTAL

## CAT-ESPEC-MAA-PARTIDA 6-2025
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A S E I S : E D I F I C I O S E D E A L T E R N A
AV REVOLUCIÓN 1508, COL SAN ANGEL INN, CIUDAD DE MÉXICO
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA INTENSITY MODELO ICHS-420KC-5 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 35 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE COMPRESOR TIPO SCROLL, REFRIGERANTE R-410a, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN Y EN SU CASO APLICACIÓN DE PRODUCTO FOAM CLEANER.
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE GABINETE, REMOVIENDO PARTES OXIDADAS Y APLICACIÓN DE PRODUCTO ANTICORROSIVO, Y PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE EN LAS PARTES DONDE SE REQUIERA.
LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y CIRCUITOS DE CONTROL CON AIRE COMPROMIDO.
LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN O CAMBIO DE VENTILADORES (ASPAS).
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE LOS DOS CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS, CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE.
REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO.
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETEADO
REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO SUSTITUCIÓN DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
5.- REPORTE TÉCNICO
LAVADO DE SERPENTINES
REVISIÓN DE BOMBAS
REPORTE DE PRESIONES, VOLTAJES Y CONSUMOS ELÉCTRICOS DE CHILLERS Y BOMBAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN Y EN SU CASO APLICACIÓN DE PRODUCTO FOAM CLEANER.
LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
REVISIÓN DE VENTILADORES (ASPAS).
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO.
REVISIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO SUSTITUCIÓN DE PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE SERVICIO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN.
DIAGNOSTICO POR ESCRITO Y CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE DE LOS COMPRESORES Y EN CASO DE REQUERIRSE SU CAMBIO DEBERÁ SER BAJO LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y/O EXTERNOS (EL REPORTE PRESENTADO DE ESTE PUNTO DEBERÁ JUSTIFICAR TÉCNICA Y PLENAMENTE LA DECISIÓN FINAL DEL MISMO. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SERÁ POR CUENTA DE LA S.C.J.N. Y LA MANO DE OBRA NO GENERARÁ COSTO EXTRA, POR LO QUE DEBERÁ SER REFLEJADA EN SU PROPUESTA INICIAL)
M.A.A.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA TACO INC., MODELO SD030025-1A ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO MARCA BALDOR INDUSTRIAL MOTOR CAT. VJMM3558T CON CAPACIDAD DE 2 HP, 1725 R.P.M., 220 V., 3 FASES, 60 HZ, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICACIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN QUE SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO EN CASO DE REQUERIRSE.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES.
REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS O QUE HAGAN FALTA, INCLUYENDO LÍNEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA
LIMPIEZA DE CEDAZOS
4.- GENERALES
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS, Y EN SU CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTORES Y CUERPO DE BOMBA, TENIENDO PRECAUCIÓN DE CUBRIR LOS DATOS DE PLACA PARA NO SER PINTADOS NI MANCHADOS.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, 240/3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T..
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL DE GABINETE Y TODAS SUS PIEZAS Y ACCESORIOS DE LA UNIDAD ELIMINAR PARTES OXIDADAS CON PRODUCTO ANTICORROSIVO Y PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS Y FUSIBLES.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE DE ACOMETIDA
REMPLAZO DE BOTONERAS DAÑADAS O FUNDIDAS EN CASO DE SER NECESARIO
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE CONTROL PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SERIE TRACER SUMIT P.U.O.C.T.
MODULO BCU
LINK´S DE COMUNICACIÓN
SOTWARE DE CONTROL: TRACER SUMMIT
INCLUYE:
A) | REVISIÓN FÍSICA Y MANTENIMIENTO DE PANEL DEL CONTROL CENTRAL BCU INCLUYE:
-MEDICIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
-LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y ESTRUCTURA DEL MODULO BCU CON AIRE COMPRIMIDO (UN EVENTO AL AÑO)
B) | REVISIÓN DE PC Y SOFTWARE DE CONTROL TRACER SUMMIT INCLUYE:
REVISIÓN DE ALARMAS HISTÓRICAS
REVISIÓN DE ALARMAS ACTIVAS
REVISIÓN DE TENDENCIAS DE OPERACIÓN
REVISIÓN DE ESTADO DE DISPOSITIVO PISO POR PISO, CONFIGURACIÓN Y AJUSTE
DEPURACIÓN DE OPERADORES DE SISTEMA ( NO MÁS DE 3 OPERADORES LOCALES )
C) | REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA DE AGUA HELADA AJUSTES Y CONFIGURACIÓN.
-VERIFICACIÓN FÍSICA Y VÍA SOFTWARE DE ROTACIÓN DE CHILLERS Y BOMBAS
-REVISIÓN DE HORARIOS DE OPERACIÓN.
-AJUSTE DE HORARIOS Y PARÁMETROS EN PLANTA DE CHILLERS
D) | CONFIGURACIÓN Y REVISIÓN DE DISPOSITIVOS EN LINKS DE CONTROL
UMAS, FAN & COILS
CHILLERS Y BOMBAS
E) | REVISIÓN LOCAL DE DISPOSITIVOS EN FALLA DE COMUNICACIÓN CON SISTEMA CENTRAL
VÍA ROVER SOFTWARE, O PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL FABRICANTE.
F) | RESTABLECIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS DEL SISTEMA QUE ESTÉN EN CONDICIÓN DE NO COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL.
G) | CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SCJN SOBRE LA OPERACIÓN DEL TRACER SUMMIT
SOLO PERSONAL ESPECIALIZADO DE TRANE PODRÁ REALIZAR EL MONITOREO, AJUSTE Y PROGRAMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA, AL MISMO TIEMPO DEBERÁ TENER LA CAPACITACIÓN PARA PODER RESTAURAR EL SISTEMA EN CASO DE EMERGENCIA RESTABLECER BASE DE DATOS Y GRÁFICOS DEL SITIO ESPECIFICO. EL PERSONAL DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA RESOLVER PROBLEMAS CRÍTICOS COMO RESTAURAR EL SISTEMA EN GENERAL Ó BIEN DE DISPOSITIVOS FUERA DE LÍNEA EN CASO DE EMERGENCIA, SE DEBERÁ CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA REVISIÓN DE DISPOSITIVOS Y LINK COMM 5 ROVER SOFTWARE.
M.A.A.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD FAN & COIL, MODELO HFCA10CNN5NANB-00 VARIOS TAMAÑOS Y CAPACIDADES Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA. CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. CAMBIO DE SELLOS O VÁLVULAS AVERIADOS.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.05 | LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA, DESAZOLVE CON PRESIÓN DE AIRE CORRECCIÓN Y AJUSTES DE LA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA DREN DE CONDENSADOS DONDE SE REQUIERA.
VERIFICAR LA CORRECTA PENDIENTE EN TODA LA LÍNEA Y EN SU CASO CORREGIR.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A. 06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX TITANIO Q5-14 A LA PLATAFORMA METÁLICA QUE SOPORTA LA UNIDAD ENFRIADORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA PLATAFORMA CON APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
APLICACIÓN DE PINTURA CON BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.07 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO CAL.26, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE CUBIERTAS DE ALUMINIO DE TUBERÍA DE AGUA HELADA CON PRODUCTO COIL TRATE Y PAÑO SUAVE.
CONSIDERAR LA VERTICAL ASÍ COMO TODAS SUS TRAYECTORIAS.
PARA EFECTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE IMPLIQUE UN RIESGO, EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMAR TODAS LAS CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES NECESARIOS Y SUFICIENTES A JUICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DE EXPANSIÓN DE 400 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, DESINCRUSTANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA DE TANQUE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN, EN INTERIOR Y EXTERIOR
LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE FLOTADORES Y/O ELECTRONIVELES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.09 y M.A.A.10 | UNIDADES MANEJADORA DE AIRE MARCA TRANE DE DIFERENTES CAPACIDADDES, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-2-60, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS (CON LOS PRODUCTOS Y MATERIALES ADECUADOS).
LIMPIEZA, DESAZOLVE, CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS EN LÍNEA DE CONDENSADOS, REPARACIÓN DE FUGAS Y NIVELADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS, VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS METÁLICOS LAVABLES Y REJILLAS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DAÑADOS
LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA TURBINA Y LA TURBINA DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
LIMPIEZA DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
LIMPIEZA DE TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA APRIETE DE CONEXIONES Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y BANDAS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN DUCTERÍAS Y REJILLAS DE INYECCIÓN EN GENERAL.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, CONEXIONES, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DE TERMOSTATO.
REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.11 AL M.A.A.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE CON DIFERENTES CAPACIDADES, OPERANDO A 220V/3F/60HZ. P.U.O.C.T.
1.- LIMPIEZA EN GENERAL (SE DEBE DESARMAR EQUIPO PREVIO A LA LIMPIEZA PARA ALCANZAR TODAS LAS ÁREAS INTERIORES):
- LIMPIEZA DEL SERPENTIN CONDENSADOR PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR PARA SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y REMPLAZO DE LOS MISMOS (POR FILTROS DESECHABLES) CUANDO ESTOS ESTÉN DAÑADOS SEVERAMENTE.
- LIMPIEZA DE ALABES CON HIDROLAVADORA Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE LOS ALABES CON CEPILLO DE CERDAS Y PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA DE LA GRASA ACOMULADA Y POLVO DE LOS ALABES CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA MANEJADORA O TURBINA CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE(EN EL CASO DE LA U.L.A.); SE SUGIERE HACERLO CON FRANELA
- LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A PIE DE EQUIPO Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON BROCHA DE PELO SUAVE Y PAÑOS SECOS
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS
- COMPROBACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO
- LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
- LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA GRIS DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
- SUSTITUCIÓN DE FILTRO CELDEK PARA LA UNIDAD LAVADORA AIRE.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- VERIFICACIÓN, REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- INSPECCIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES; APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, FLECHAS Y BANDAS EN GENERAL.
- VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LAS POLEAS
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
- INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO.
- LIMPIEZA DE CHUMACERAS ASÍ COMO ENGRASADO.
- VERIFICACIÓN DE BOMBAS DE U.L.A. O CAMBIO DE LAS MISMAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- VERIFICACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- COMPROBACIÓN DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- INSPECCIÓN DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.19- M.A.A 32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA TIPO MINI-SPLIT. P.U.O.C.T.
MINISPLIT
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA (SE DEBE DESARMAR EVAPORADORA PREVIO A LA LIMPIEZA PARA ALCANZAR TODAS LAS ÁREAS INTERIORES)
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR PARA SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. REPORTAR A LA DGIF LOS FILTROS DAÑADOS PARA VALORACIÓN DE SUSTITUCIÓN.
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA Y EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE (PARA FAN & COIL).
- COMPROBACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS (PARA FAN & COIL)
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS
- COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS.
- LIMPIEZA INTERNA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
- LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LIMPIEZA, REVISIÓN, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATOS EN FAN & COIL)
- INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- VERIFICACIÓN, REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- INSPECCIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS, SOPORTES DE LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- COMPROBACIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA. EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- COMPROBACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO.
- INSPECCIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERÍA DE LA LAMINA GALVANIZADA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- VERIFICACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
- COMPROBACIÓN DE SERPENTINES, ASÍ COMO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- INSPECCIÓN DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE. INDICAR A LA SUPERVISIÓN; ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA.
5.-VARIOS:
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTOS FLEXIBLES Y MANGUERA FLEXIBLE; EN SU CASO REPARACIÓN DE LOS MISMOS.
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA PARA DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU MODELO TD.350. P.U.O.C.T.
EQUIPO DE VENTILACIÓN
1.- LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- COMPROBACIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- VERIFICACIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- VERIFICACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- VERIFICACIÓN, ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS.
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
VER LAS ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, LIMPIEZA, DESINFECTANTES, REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
M.A.A.34 | LA ELABORACIÓN DE PLANOS SERÁ DEBERA REALIZAR CONFORME A LAS CONDICIONES GENERALES: -EN EL MISMO FORMATO QUE TIENE LA SCJN Y SE ENTREGARÁ DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL. -SE DEBERÁ ILUSTRAR LA UBICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; SEAN DE REFRIGERANTE VARIABLE, UNIDADES PAQUETE, CONDENSADORES, EVAPORADORES, EQUIPOS DE PRESICIÓN, DESHUMIDIFICADORES, EXTRACTORES, U.M.A.S. Y U.L.A. -IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL ÁREA Y/O OFICINA AL QUE PERTENECEN (LUGAR DONDE DAN SERVICIO), ASÍ COMO SU CLAVE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS EN FORMATO DWG. SE PROPORCIONARÁN A LA PERSONA ADJUDICADA QUE RESULTE ADJUDICADA). -SEÑALAR Y DESCRIBIR LA NOMENGLATURA UTILIZADA.
P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA