## CAT-MAA-PARTIDA 5-2025
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C I N C O : E D I F I C I O J U S T I C I A T V
UBICACIÓN: REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 56, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (CANAL JUDICIAL)
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | 2° EVENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
|  |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
PLANTA DE CHILLER´S
M.A.A. 01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA MCQUAY MODELO AGZ030DHHNN-ER10 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 30.0 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE Y COMPRESOR TIPO SCROLL, CON PANEL MICRO PROCESADOR DE CONTROL MICROTECH III, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A (UBICADOS EN AZOTEA) P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A. 02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA ARMSTRONG MODELO 3x1.5x10 CON CAPACIDAD DE 87.0 G.P.M. Y MOTOR ELÉCTRICO MARCA ARMSTRONG DE 5 H.P. A 1800 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ (UBICADAS EN AZOTEA). P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  | 0
PLANTA BAJA
M.A.A. 03 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A. 04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN: . P.U.O.C.T. | PZA | 9 |  | 0
M.A.A. 05 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO PISO/TECHO, MARCA MCQUAY, MODELO MCM030DW-KXDI, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 4 |  | 0
PRIMER NIVEL
M.A.A. 06 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" , MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 14 |  | 0
M.A.A. 07 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN:. P.U.O.C.T. | PZA | 10 |  | 0
SEGUNDO NIVEL
M.A.A. 08 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" , MARCA MCQUAY, MODELO MWM15G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 (RECEPCIÓN 2). P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
M.A.A. 09 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL", MARCA MCQUAY, MODELO MWM25G2W-KXAC, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 UBICADOS EN: . P.U.O.C.T. | PZA | 17 |  | 0
M.A.A. 10 | EQUIPO HIDRÓNICO TIPO PISO/TECHO, MARCA MCQUAY, MODELO MCM030DW-KXDI, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60 (UBICADOS EN SALA DE JUNTAS). P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
M.A.A. 11 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-90-5 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 800 CFM,CON MOTOR DE 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-01 UBICADO EN SERVICIO BODEGA DE UTILERÍA UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 12 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-240-20 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 8,000 CFM,CON MOTOR DE 2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230/1/60 (VE-02 UBICADO EN SERVICIO PLANTA DE EMERGENCIA UBICACIÓN AZOTEA). P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 13 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-100-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 1050 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-03 UBICADO EN SERVICIO SUBESTACIÓN UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 14 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-100-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 870 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-04 UBICADO EN SERVICIO BAÑOS UBICACIÓN PB). P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 15 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELO BSQ-90-4 PARA MANEJAR, CAUDAL DE 370 CFM,CON MOTOR DE 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115/1/60 (VE-05 UBICADO EN SERVICIO BAÑOS P1 Y P2 UBICACIÓN P1). P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
GENERALES
M.A.A. 16 | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX ALKIDALICO TITANIO QS-14, A LA PLATAFORMA QUE SOPORTA LAS UNIDADES ENFRIADORAS, INCLUYE PINTURA DE SOPORTES DE RED DE TUBERÍA DE AGUA HELADA. P.U.O.C.T. | M2 | 120 |  | 0
MINISPLIT
M.A.A. 17 | UNIDAD TIPO MINI SPLIT, MARCA MIDEA, MODELO CONDENSADORA-EVAPORADORA M-12CDA, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTUH), REFRIGERANTE R-22 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220-230/60 HZ/1PH (CTO. ELÉCTRICO, UPS). P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 18 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5512A1, MODELO EVAPORADOR 4MXW5512A1 TIPO HI WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A. 19 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT , CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TXK5518A1P, MODELO EVAPORADOR 4MXW5518A1000 TIPO HI WALL CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  | 0
EQUIPO DE PRESICIÓN
*M.A.A.20 | *MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA MARCA DATA AIRE, CON CAPACIDAD DE UBICADO EN LUDOTECA | PZA | 1 |  | 0
VARIOS
M.A.A.21 | Suministro e instalación de valvula modelo EXT-SW-V4 230V AC 50/60Hz marca BELIMO. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.C.T. | PZA | 4 |  | 0
M.A.A.22 | Suministro de boya de gas refrigerante R-410a marca DUPONT o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.23 | Suministro de cartucho fusible de 30A 600V marca MERCURY. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 3 |  | 0
M.A.A.24 | Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para tubería 7/8", de la marca Armacell o su similar en especificaciones así como ser una marca comerciable en la republica méxicana y en su calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | ML | 4 |  | 0
M.A.A.25 | Realización de refuerzo de bajadas de agua helada -tuberías de 1/2" con aislamiento térmico de 3/4" espesor) de entrada y salida de agua a nivel de azotea; colocación hasta 1 m en horizontal y la longitud total en vertical de la bajada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.26 | Realización de refuerzo de bajadas de agua helada -tuberías de 2" con aislamiento térmico de 3/4" espesor) de entrada y salida de agua a nivel de azotea; colocación hasta 1 m en horizontal y la longitud total en vertical de la bajada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  | 0
M.A.A.27 | Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para tuberías de agua helada de díametro 3/4" (debe ser aislamiento abierto: TIPO NOMALOCK). Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | ML | 4 |  | 0
SUMA
| P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA |  |  | I.V.A.
TOTAL

## CAT-ESPEC-MAA-PARTIDA 5-2025
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A C I N C O : E D I F I C I O J U S T I C I A T V
REPÚBLICA DEL SALVADOR No. 56, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO.
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CHILLER´S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA McQUAY MODELO AGZ030DHHNN-ER10 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 30.0 T.R. CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE Y COMPRESOR TIPO SCROLL, CON PANEL MICRO PROCESADOR DE CONTROL MICROTECH III, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES, CON ENJUAGUE A BASE DE ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN Y EN SU CASO APLICACIÓN DE PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL.
LIMPIEZA A PROFUNDIDAD DE GABINETE.
LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y CIRCUITOS DE CONTROL.
LIMPIEZA FINA DE CONTACTORES.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, ASÍ COMO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
VERIFICACIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJES.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE VENTILADORES (ASPAS).
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
REVISIÓN DE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS, CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE.
REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES DE TRABAJO.
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIAL AISLANTE DE LOS INTERCAMBIADORES.
PEINADO Y ENDEREZADO DE ALETEADO
REVISIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN. CONSIDERAR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE SER NECESARIO
DIAGNOSTICO POR ESCRITO Y CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE DE LOS COMPRESORES Y EN CASO DE REQUERIRSE SU CAMBIO DEBERÁ SER BAJO LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE, INCLUYENDO CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y/O EXTERNOS (EL REPORTE PRESENTADO DE ESTE PUNTO DEBERÁ JUSTIFICAR TÉCNICA Y PLENAMENTE LA DECISIÓN FINAL DEL MISMO. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES SERÁ POR CUENTA DE LA S.C.J.N. Y LA MANO DE OBRA NO GENERARÁ COSTO EXTRA, POR LO QUE DEBERÁ SER REFLEJADA EN SU PROPUESTA INICIAL)
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
BOMBAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA HORIZONTAL CON COPLE Y BASE PARA AGUA HELADA MARCA ARMSTRONG MODELO 3x1.5x10 CON CAPACIDAD DE 87.0 G.P.M. Y MOTOR ELÉCTRICO MARCA ARMSTRONG DE 5 H.P. A 1800 R.P.M., 3 FASES, 220 VOLTS 60 HZ. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA GENERAL:
LAVADO GENERAL A FONDO DEL CUERPO DE LA BOMBA Y MOTOR ELÉCTRICO.
LIMPIEZA GENERAL DE CAJA DE CONEXIONES, CIRCUITOS DE CONTROL Y TABLEROS DE ALIMENTACIÓN CON PRODUCTO DIELÉCTRICO Y SOPLETEADO CON AIRE A PRESIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR ELÉCTRICO, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA BOMBA.
VERIFICAR QUE EL SENTIDO DE ROTACIÓN SEA LA CORRECTA Y EN CASO CONTRARIO CORREGIR.
REVISIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE ELEMENTOS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN.
VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA DE TODO EL SISTEMA.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
REVISIÓN, REPARACIÓN DE FUGAS Y EN SU CASO CAMBIO DE SELLO MECÁNICO Y JUNTA DE CÁMARA DE BOMBEO.
AJUSTE DE VÁLVULAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO.
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA HELADA Y VIBRACIONES.
LIMPIEZA DE CEDAZOS
REVISIÓN DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS Y EN CASO NECESARIO CAMBIO DE LOS MISMOS.
LIMPIEZA Y REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA
ALINEACIÓN DEL CUERPO DE LA BOMBA, MOTOR, REVISIÓN DEL COPLE DE NEOPRENO EN SU CASO CAMBIO DEL MISMO.
4.-PINTURA
APLICACIÓN DE PINTURA A CARCASA DE MOTOR, CUERPO DE BOMBEO Y SOPORTES EN GENERAL, PREVIA REPARACION Y PROTEGIENDO PLACAS DE DATOS PARA EJECUTARSE EN CUALQUIERA DE LOS DOS EVENTOS
- SUMINISTRO DE PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
HIDRÓNICO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRÓNICO TIPO "HIGH WALL" y "PISO TECHO", MARCA McQUAY, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230/1/60. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA UNIDAD Y APLICACIÓN DE PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS SUS PIEZAS SEAN ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS.
LIMPIEZA CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE, DESAZOLVE Y NIVELADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS (CONTEMPLAR CHAROLA DE CONDESADOS EXTRAS), CORRECCIÓN DE PENDIENTES Y TRAYECTORIAS Y VERIFICAR EL CORRECTO DRENADO DE LA LÍNEA DE CONDENSADOS Y EN CASO DE PRESENTAR PICADURAS REPARACIÓN Y PINTADO DE LA CHAROLA.
LIMPIEZA DE FILTROS CON MÁQUINA HIDROLAVADORA
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN TENIENDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
APRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES , Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS.
TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE MODUTROLES EN SU SECUENCIA DE APERTURA Y CIERRE DE ACUERDO AL % DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO DE AGUA HELADA.
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
COMPROBACIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS.
REVISIÓN, AJUSTE Y EN SU CASO CAMBIO DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
COMPROBACIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL
REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA.
4.-SISTEMA DE AGUA HELADA:
COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA, SOPORTERÍA, AISLAMIENTO Y CONEXIONES.
CAMBIO DE AISLANTE ARMAFLEX DAÑADO, SELLANDO UNIONES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y LAS ANTIGUAS EXISTENTES TAMBIÉN.
PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES DE LA UNIDAD.
REVISIÓN Y LIMPIEZA FINA DEL CONTROL REMOTO.
COMPROBACIÓN Y REVISIÓN DE LA BUENA OPERACIÓN Y SELLOS MECÁNICOS DE VÁLVULAS DE TRES VÍAS PARA EL PASO Y CIERRE DE AGUA HELADA. CAMBIO DE SELLOS EN CASO DE PRESENTAR FUGA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
MINI-SPLIT | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES TIPO MINI SPLIT, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, P.U.O.C.T.
M.A.A 17 AL M.A.A 19
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA (SE DEBE DESARMAR EVAPORADORA PREVIO A LA LIMPIEZA PARA ALCANZAR TODAS LAS ÁREAS INTERIORES)
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR PARA SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE. REPORTAR A LA DGIF LOS FILTROS DAÑADOS PARA VALORACIÓN DE SUSTITUCIÓN.
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA Y EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE (PARA FAN & COIL).
- COMPROBACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS (PARA FAN & COIL)
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS CON PRODUCTOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS
- COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS.
- LIMPIEZA INTERNA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
- LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
- LIMPIEZA DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LIMPIEZA, REVISIÓN, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATOS EN FAN & COIL)
- INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- VERIFICACIÓN, REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- INSPECCIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS, SOPORTES DE LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- COMPROBACIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA. EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- COMPROBACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO.
- INSPECCIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERÍA DE LA LAMINA GALVANIZADA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- VERIFICACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
- COMPROBACIÓN DE SERPENTINES, ASÍ COMO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- INSPECCIÓN DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE. INDICAR A LA SUPERVISIÓN; ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA.
5.-VARIOS:
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTOS FLEXIBLES Y MANGUERA FLEXIBLE; EN SU CASO REPARACIÓN DE LOS MISMOS.
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA PARA DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
EXTRACTORES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGO MARCA GREENHECK, MODELOS BSQ-90-5, BSQ-240-20, BSQ-100-4 YBSQ-90-4 CON DIFERENTES CAPACIDADES DE CAUDAL, MOTOR Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. P.U.O.C.T.
M.A.A 11 Y M.A.A 15
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL CON PRODUCTO LIMPIADOR UNIVERSAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- COMPROBACIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- VERIFICACIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- VERIFICACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- VERIFICACIÓN, ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS.
- INSPECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
PINTURA | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO MCA COMEX, TITANIO QS-14, A LA PLATAFORMA QUE SOPORTA LAS UNIDADES ENFRIADORAS, INCLUYE PINTURA DE SOPORTES DE PLATAFORMA Y SOPORTES DE RED DE TUBERÍA DE AGUA HELADA. P.U.O.C.T.
INCLUYE:
LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA PLATAFORMA CON APLICACIÓN DE JABÓN Y/O DESENGRASANTES Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.
ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE Y REMOCIÓN DE PARTES OXIDADAS.
APLICACIÓN DE PINTURA CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO, INCLUYENDO MATERIALES CONSUMIBLES COMO ESTOPA Y THINER ESTÁNDAR
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
PRECISIÓN | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (M.A.A.20), TIPO PISO-TECHO CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCLUYE:
1.- LIMPIEZA EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINESDEL CONDENSADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESENGRASANTE USO RUDO
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR PARA SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO
LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR DESINFECTANTE.
LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
- VERIFICACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y/O SEDIMIENTOS DE SOLIDOS.
- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN (DE LA RED VISIBLE).
- DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODAS LAS OBSTRUCCIONES QUE ENCUENTRE EN LAS LÍNEAS POR GRAVEDAD A LA BOMBA DE CONDENSACIÓN.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL SUMIDERO DE LA BOMBA DE CONDENSADOS CON CEPILLO DE NAILON Y CON AGUA LIMPIA.
- DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODAS LAS OBSTRUCCIONES DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DESCARGA Y EL MECANISMO DEL FLOTADOR.
- REARMADO DE LA BOMBA DE CONDENSADOS Y VERIFICACIÓN QUE NO EXISTAN FUGAS.
- LIMPIEZA DEL HUMIDIFICADOR; RETIRAR DEL DEPÓSITO E INTERRUPTOR DE FLOTADOR LOS SOLIDOS ACUMULADOS. REALIZAR ESTA ACTIVIDAD CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DEL EQUIPO.
- LIMPIEZA DE LA RUEDA DE LA TURBINA; QUITAR SUCIEDAD Y RESIDUOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES AVERIADOS.
- VERIFICACIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERIAS.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS
- REVISIÓN Y AJUSTE DE CARACOLES, VENTILADORES Y/O TURBINAS.
- DETECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIAR LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN LIBRES DE POLVO, SUCIEDAD Y OTROS RESIDUOS.
- EL MOTOR DE LA TURBINA DEBERÁ LUBRICARSE; DEBERÁ DE CONSULTAR EL TIPO DE LUBRICANTE A UTILIZAR CON EL FABRICANTE.
- REVISIÓN VERIFICACIÓN DEL MONTAJE DE LAS RUEDAS; QUE ESTEN FIRMEMENTE MONTADAS EN EL EJE DEL VENTILADOR.
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL GIRO DE LAS RUEDAS; ASEGURARSE DE QUE NO ROCEN EL ALOJAMIENTO DEL VENTILADOR.
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS COJINETES DE LA TURBINA; POR MEDIO DE VERIFICAR LA TENSIÓN DE LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN Y TORNILLOS DE MONTAJE.
- NO SE DEBERÁ LUBRICAR EL COJINETE DE LA TURBINA.
- REVISIÓN DE LA RUEDA DEL VENTILADOR
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- VERIFICACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN DE FUGAS
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO LA EMPRESA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX.
- REVISIÓN DE TODAS LAS TUBERÍAS Y TUBOS CAPILARES; CUENTE CON LA SORTERÍA ADECUADA.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, DESINFECTANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
P.U.O.C.T: PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA